ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ 
СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАМЕННОЕ

ОКТЯБРЬСКОГО РАЙОНА 
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

НА ПЕРИОД 2022 - 2032 ГОДЫ

ОБОСНОВЫВАЮЩИЕ МАТЕРИАЛЫ

Санкт-Петербург, 2021

Оглавление

Общие положения	4

Основания для разработки Программы	4

Основные сведения о сельском поселении Каменное	9

1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение (бытовая канализация, дождевая канализация), газоснабжение, твердые коммунальные отходы)	24

1.1. Перспективные показатели спроса на электрическую энергию	24

1.2. Перспективные показатели спроса на тепловую энергию	25

1.3. Перспективные показатели спроса на водоснабжение	27

1.4. Перспективные показатели спроса на водоотведение (бытовая канализация, дождевая канализация)	29

1.5. Перспективные показатели спроса на утилизацию ТКО	30

1.6. Перспективные показатели спроса на природный газ	32

2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение (бытовая канализация, дождевая канализация), газоснабжение, твердые коммунальные отходы), а также мероприятий, входящих в план застройки	34

3. Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры	39

3.1. Характеристика состояния и проблем системы электроснабжения	39

3.1.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями	39

3.1.2 Анализ существующего технического состояния	43

3.2. Характеристика состояния и проблем системы теплоснабжения	52

3.2.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями	52

3.2.2. Анализ существующего технического состояния	55

3.3. Характеристика состояния и проблем системы водоснабжения	75

3.3.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями	75

3.3.2. Анализ существующего технического состояния	79

3.4. Характеристика состояния и проблем системы водоотведения (бытовая канализация, дождевая канализация)	87

3.4.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями	87

3.4.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями	87

3.4.2. Анализ существующего технического состояния	87

3.5. Характеристика состояния и проблем системы утилизации ТКО	89

3.5.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями	89

3.5.2. Анализ существующего технического состояния	90

3.6. Характеристика состояния и проблем системы газоснабжения	102

3.6.1 Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями и потребителями	102

3.6.2 Анализ существующего технического состояния системы газоснабжения	103

4. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсоснабжения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности	109

4.1. Анализ состояния энергоресурсосбережения	109

4.2. Анализ состояния учета потребления ресурсов	110

5. Обоснование целевых показателей развития по каждой системе коммунальной инфраструктуры	111

6. Перечень инвестиционных проектов в отношении каждой системы коммунальной инфраструктуры	118

6.1. Перспективная схема электроснабжения	118

6.1.1. Обоснование перечня необходимых проектов	118

6.2. Перспективная схема теплоснабжения	120

6.2.1. Обоснование перечня необходимых проектов	120

6.3. Перспективная схема водоснабжения	122

6.3.1. Обоснование перечня необходимых проектов	122

6.4. Перспективная схема водоотведения	125

6.4.1. Обоснование перечня необходимых проектов	125

6.5. Перспективная схема обращения с ТКО	127

6.6. Перспективная схема газоснабжения	131

7. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов по каждой системе коммунальной инфраструктуры	133

8. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры	137

8.1. Обоснование источников финансирования для реализации инвестиционных проектов электроснабжения	137

8.2. Обоснование источников финансирования для реализации инвестиционных проектов теплоснабжения	137

8.3. Обоснование источников финансирования для реализации инвестиционных проектов водоснабжения	139

8.4. Обоснование источников финансирования для реализации инвестиционных проектов водоотведения	140

8.5. Обоснование источников финансирования для реализации инвестиционных проектов сбора и захоронения (утилизации) ТКО	142

8.6. Обоснование источников финансирования для реализации инвестиционных проектов газоснабжения	142

8.7. Оценка уровня тарифов на коммунальные услуги в с.п. Каменное	142

9. Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности по каждому виду коммунальных ресурсов	144

10. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по каждому виду коммунальных ресурсов	151

# Общие положения

# Основания для разработки Программы

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Каменное Октябрьского района на период 2022 – 2032 годы (далее – Программа) разработана в соответствии со следующими документами:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

- Федеральный закон от 31.03.1999 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 29.12.2014 № 458-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» (далее – Требования к ПКР);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10.09.2016 № 903 «О порядке разработки и реализации межрегиональных и региональных программ газификации жилищно-коммунального хозяйства, промышленных и иных организаций»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 17.10.2009 № 823 «О схемах и программах перспективного развития электроэнергетики»;

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.09.2013 № 782 «О схемах водоснабжения и водоотведения»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 № 204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»;

- Приказ Минэкономразвития России от 09.01.2018 № 10 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»;

- Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Министерства регионального развития Российской Федерации от 01.10.2013 № 359/ГС «Об утверждении методических рекомендаций по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов» (далее – Методические рекомендации по разработке ПКР);

- Приказ Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Министерства регионального развития Российской Федерации от 28.10.2013 № 397/ГС «О порядке осуществления мониторинга разработки и утверждения программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов»;

- распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономном округа - Югры от 21.10.2016 № 559-рп «Об утверждении Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Ханты-Мансийском автономном округе- Югре»;

- постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 26.07.2019 № 239-«Об утверждении программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры по повышению качества водоснабжения на период с 2019 по 2024 год»;

- распоряжение Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 31.07.2020 № 443-рп «Об одобрении Схемы и программы перспективного развития электроэнергетики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на период до 2025 года»;

- Решение Думы Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 24.12.2014 № 535 «О Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района до 2020 года и на период до 2030 года»;

- постановление Администрации Октябрьского района от 06.11.2020 № 2235 «О прогнозе социально-экономического развития Октябрьского района на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов»;

- Решение Совета депутатов сельского поселения Каменное Октябрьского района от 28.11.2011 №29 «Об утверждении генерального плана муниципального образования сельского поселения Каменное в части населенного пункта Каменное»;

- Постановление Администрации сельского поселения Каменное Октябрьского района от 03.11.2020 №83 «Прогноз социально-экономического развития сельского поселения Каменное на 2021-2023 года»;

- иные нормативные правовые акты и документы Российской Федерации, органов государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, муниципального образования «Октябрьский район»;

- иные документы в сферах электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов.

Целью Программы является 	:

- обеспечение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры поселения;

- определение потребности объемов и стоимости строительства и реконструкции сетей и сооружений инженерно-технического обеспечения;

- обеспечение жителей и предприятий поселения надёжными и качественными коммунальными услугами;

- сдерживание роста тарифов на коммунальные услуги;

- приведение в соответствие системы коммунальной инфраструктуры потребностям жилищного и промышленного строительства;

- повышение рыночной стоимости, экономической и энергетической эффективности, а также экологической чистоты работы коммунального комплекса;

- внедрение новейших технологий управления процессами производства, транспорта и распределения коммунальных ресурсов и услуг.

Программа является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, а также услуг по утилизации, обезвреживанию и захоронению твердых коммунальных отходов.

Программа представляет собой увязанный по целям, задачам, ресурсам и срокам комплекс инвестиционных проектов с целью строительства, модернизации и реконструкции объектов систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих их развитие в соответствии с потребностями спроса со стороны потребителей, повышения качества и надежности предоставления оказываемых услуг и улучшения экологической ситуации сельского поселения.

Основными задачами Программы являются:

-	обследование инженерных систем коммунальной инфраструктуры и определение перспектив их развития;

-	определение перспектив развития муниципального образования;

-	формирование годовых топливно-энергетических балансов муниципальных образований;

-	определение базовых и перспективных показателей развития систем коммунальной инфраструктуры;

-	определение перспективных показателей спроса на коммунальные ресурсы;

-	привлечение и подбор инвестиций в проекты по развитию систем коммунальной инфраструктуры

-	прогноз расходов потребителей на коммунальные ресурсы;

-	составление комплекса расчетных моделей в среде Excel;

-	обеспечение потребителей надёжными и качественными коммунальными услугами;

-	обеспечение технической и тарифной доступности коммунальных ресурсов для потребителей;

-	повышение эффективности функционирования систем коммунальной инфраструктуры;

-	внедрение энергоэффективных технологий и возобновляемых источников энергии в процессы производства, транспортировки и распределения коммунальных ресурсов;

-	обеспечение сбалансированности интересов поставщиков коммунальных услуг и потребителей.

Этапы реализации Программы

Срок реализации Программы: 2022 – 2032 годы, в том числе по этапам:

- I этап – 2022 – 2026 с ежегодной разбивкой;

- II этап – 2027 – 2032 годы.

# Основные сведения о сельском поселении Каменное

Общая информация

Сельское поселение Каменное расположено на юго-востоке Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Тюменской области.

Сельское поселение Каменное в соответствии с Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 25 ноября 2004 года №63-оз «О статусе и границах муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» является муниципальным образованием Ханты-Мансийского автономного округа – Югры наделенным статусом сельского поселения.

В состав сельского поселения Каменное входит населенный пункт - село Каменное (далее также – с. Каменное, село), являющийся административным центром муниципального образования и село Пальяново (далее с. Пальяново).

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу общая площадь территории муниципального образования сельского поселения Каменное 16609 га.

Климат

Климат Октябрьского района типично континентальный бореального типа с резкими контрастами температур воздуха, формирующийся под воздействием циркуляции воздушных масс, доступ которых с севера препятствий не имеет, с исключительной их изменчивостью в течение теплого и холодного сезонов, быстрыми переходами от лета к зиме и от зимы к лету.

Среднегодовая температура воздуха – 3,2°С, продолжительность безморозного периода может колебаться от наименьшей (33 дня) до наибольшей (110 дней). Зимний период довольно длинный и продолжительный (200 дней). Самыми холодными месяцами являются декабрь, январь и февраль. Средняя температура воздуха в январе составляет -21,9°С с возможным понижением до -51°С.

Продолжительность весны составляет 2 месяца – апрель и май. Весна отличается непостоянством и переменчивой погодой, а также возвратом холодов, снегопадов при вторжении арктического воздуха в течение всего мая в отдельны годы.

Летний период жаркий и непродолжительный (июнь и август), средняя температура воздуха составляет +13,8°С, а сумма осадков составляет 200 мм. Среднемесячная температура самого теплого месяца - июля +25.9 С.

Осенний период (сентябрь-октябрь), как и весенний, является переходным сезоном года. Он устанавливается в конце августа – начале сентября.

Средняя годовая скорость ветра 4.6 м / сек. Преобладающее направление ветров - южное - юго-западное - западное.

Устойчивый снежный покров в сентябре, первой половине сентября. Начало ледостава - 5 ноября, конец -19 мая.

Климат района неустойчив и в многолетнем плане засушливые годы чередуются с годами с повышенной влажностью.

Численность населения

Численность населения сельского поселения Каменное Октябрьского района приведена с учетом сведений, отраженных в главе 11 «Численность населения России, федеральных округов, субъектов Российской Федерации, городских округов, муниципальных районов, городских и сельских поселений», раздела II «Численность населения субъектов Российской Федерации по муниципальным образованиям» тома 1 итогов всероссийской переписи населения 2010 года Федеральной службы государственной статистики, данных Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу.

Численность населения сельского поселения Каменное Октябрьского района составила:

на 1 января 2018 год – 	617	 чел.

на 1 января 2019 год – 	598	 чел.

на 1 января 2020 год – 	611	 чел.

на 1 января 2021 год – 	601	 чел.

Рисунок 1 - Численность населения сельского поселения Каменное (на 1 января года)

Жилищный фонд

По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу и статистической формы 1-жилфонд за 2020 год, по состоянию на 01.01.2021 жилищный фонд в сельском поселении Каменное составлял 15,3 тыс. кв.м.

Экономическое развитие

На территории поселения расположены 2 комплекса школы-детский сад, Культурно-досуговый центр, объединяющий 2 сельских клуба и 2 библиотеки. 2 ФАПа, 2 аптечных пункта, подразделение Комплексного центра социального обслуживания населения «Доброта», 2 отделения связи, 4 магазина, муниципальное предприятие МПП ЖКХ «Миснэ».

Сфера здравоохранения сельского поселения Каменное представлена двумя фельдшерско-акушерскими пунктами.

В сельском поселении Каменное Октябрьского района ХМАО-Югры осуществляют деятельность 2 дошкольных образовательных учреждения, на базе Муниципального казенного общеобразовательного учреждения «Каменная средняя общеобразовательная школа».

Сельское хозяйство представляют крестьянско-фермерские хозяйства и личные подсобные хозяйства граждан поселения.

Доходы населения

Размер доходов населения является показателем его благосостояния, основным фактором в реализации потребностей в товарах, услугах, отдыхе, получении образования, поддержания здоровья и прочих.

Величина прожиточного минимума в ХМАО – Югре на 2021 год установлена Постановлением Правительства ХМАО – Югры от 05.02.2021 № 29-п в следующих размерах:

- в среднем на душу населения 			– 16 281 рублей;

- для трудоспособного населения			– 17 500 рублей;

- для пенсионеров 					– 13 236 рублей;

- для детей 						– 16 306 рубля.

Данные о доходах населения приведены в целом по Октябрьскому району, так как в разрезе городских и сельских поселений информация на сайте Управления Федеральной службы государственной статистики по Тюменской области, Ханты-Мансийскому автономному округу - Югре и Ямало-Ненецкому автономному округу не размещается.

В связи с изменением градации по отраслевым группам с 2017 года, анализ изменения численности работников отраслей, фонда оплаты труда и среднемесячной заработной платы за период 2018 – 2020 годов проведен методом «сверху вниз» по основному показателю убывания размера среднемесячной заработной платы по отраслям по сравнению с 2019 годом.

Информация по среднесписочной численности работников организаций (без субъектов малого предпринимательства), фонду заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства), среднемесячной заработной плате работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) указана с сайта https://rosstat.gov.ru.

Основными источниками доходов работающего населения Октябрьского района являются заработная плата, для неработающего населения – социальные трансферты: пенсии, пособия, социальная помощь.

Сохраняются существенные различия в размере оплаты труда по видам экономической деятельности. Самую высокую заработную плату получают работники предприятий в сфере добычи полезных ископаемых; транспортировки и хранения; административной деятельности и сопутствующих дополнительных услуг, государственного управления и обеспечения военной безопасности, обязательного социального обеспечения; финансов и страхования; обеспечения электрической энергией, газом и паром; лесного хозяйства; строительства; в области информации и связи., обрабатывающих производств.

Самыми низкооплачиваемыми являются деятельность в области операций с недвижимым имуществом; образование, торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов, водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений.

Таблица 1 - Показатели, характеризующие денежные доходы населения Октябрьского района в разрезе отраслей деятельности

| № п/п | Показатели | Ед. измерения | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Всего по обследуемым видам экономической деятельности |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 16 067 | 15 761 | 15 320 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 14 841,1 | 15 170,5 | 15 772,4 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 76 974,9 | 80 212,1 | 85 795,7 |
| 1.1. | Раздел В Добыча полезных ископаемых |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 6 134 | 6 197 | 5 959 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 6 355,5 | 6 763,5 | 6 748,4 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 86 192,0 | 90 896,5 | 94 144,9 |
| 1.2. | Раздел C Обрабатывающие производства |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 450 | 441 | 387 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 383,9 | 387,3 | 377,5 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 70 795,8 | 72 881,5 | 81 248,5 |
| 1.3. | Раздел D Обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 412 | 460 | 592 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 300,2 | 330,3 | 440,1 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 58 825,2 | 58 177,9 | 60 221,9 |
| 1.4. | Раздел Е Водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 121 | 117 | 112 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 62,7 | 63,2 | 71,5 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 41 820,8 | 42 585,4 | 49 016,8 |
| 1.5. | Раздел F Строительство |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 994 | 666 | 543 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 935,7 | 684,6 | 696,7 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 77 971,9 | 84 781,3 | 105 327,4 |
| 1.6. | Раздел G торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 170 | 235 | 259 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 92,4 | 124,7 | 144,5 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 44 843,9 | 44 038,8 | 46 114,0 |
| 1.7. | Раздел Н Транспортировка и хранение |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 2 683 | 2 713 | 2 715 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 3 103,5 | 3 280,9 | 3 663,5 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 96 322,7 | 100 618,7 | 112 356,4 |
| 1.8. | Раздел I Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 160 | 192 | 183 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 104,6 | 125,0 | 136,5 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 54 031,7 | 54 048,6 | 61 997,0 |
| 1.9. | Раздел J Деятельность в области информации и связи |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 52 | 61 | 60 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 49,2 | 68,1 | 73,9 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 78 592,5 | 92 943,5 | 102 308,4 |
| 1.10. | Раздел K Деятельность финансовая и страховая |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 47 | 37 | 33 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 57,1 | 35,7 | 32,7 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 101 177,8 | 79 574,4 | 81 368,9 |
| 1.11. | Раздел L Деятельность по операциям с недвижимым имуществом |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 72 | 40 | 40 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 37,1 | 17,1 | 18,9 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 42 316,2 | 33 686,2 | 36 633,5 |
| 1.12. | Раздел M Деятельность профессиональная, научная и техническая |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 132 | 84 | 38 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 80,7 | 58,1 | 29,7 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 49 983,5 | 57 372,3 | 65 743,4 |
| 1.13. | Раздел N Деятельность административная и сопутствующие дополнительные услуги |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 216 | 210 | 195 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 289,6 | 288,0 | 289,1 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 111 011,3 | 113 018,4 | 122 584,5 |
| 1.14. | Раздел O Государственное управление и обеспечение военной безопасности; социальное обеспечение |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 1 134 | 1 116 | 1 080 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 1 027,2 | 863,2 | 896,8 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 74 325,1 | 63 539,2 | 68 648,2 |
| 1.15. | Раздел P Образование |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 1 897 | 1 818 | 1 761 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 1 068,1 | 1 099,5 | 1 163,3 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 46 885,4 | 50 339,5 | 55 004,8 |
| 1.16. | Раздел Q Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 1 063 | 1 046 | 1 028 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 677,8 | 752,7 | 755,6 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 53 114,9 | 59 713,2 | 61 046,8 |
| 1.17. | Раздел R Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 330 | 317 | 303 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 215,1 | 227,0 | 225,0 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 54 106,1 | 59 036,6 | 61 059,0 |
| 1.18. | Раздел S Предоставление прочих видов услуг |  |  |  |  |
|  | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 0 | 0 | 32 |
|  | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 0,00 | 0,00 | 8,79 |
|  | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | рублей в месяц | 0,00 | 13 925,90 | 22 090,90 |

Среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних предприятий и некоммерческих организаций в целом по Октябрьскому району в 2020 г. составила 85 795,70 руб., что на 7% выше значения 2019 года (80 212,10 руб.) и в 5,37 раза выше величины прожиточного минимума на душу населения, сложившуюся в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре.

В 2020 году среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений выросла по сравнению с 2019 годом и составила:

- работников муниципальных учреждений культуры и искусства - 66 051,90 рублей;

- работников общеобразовательных учреждений - 57 493,20 рублей,

- работников дошкольных образовательных учреждений - 47 310,20 рублей,

- работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта – 47 287,50 рублей.

Таблица 2 - Показатели, характеризующие денежные доходы населения Октябрьского района

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Фонд начисленной заработной платы всех работников | млн. рублей | 16 561,2 | 16 956,2 | 17 703,7 |
|  | Темп роста фонда заработной платы | процент к предыдущему году | 105,4 | 102,4 | 104,4 |
| 1.1. | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 14 841,1 | 15 170,5 | 15 772,4 |
|  | Темп роста фонда заработной платы по крупным и средним организациям (включая организации с численностью до 15 человек) | процент к предыдущему году | 104,9 | 102,2 | 104,0 |
| 1.2. | Фонд заработной платы организаций муниципальной формы собственности | млн. рублей | 1 720,2 | 1 785,7 | 1 931,3 |
|  | Темп роста фонда заработной платы организаций муниципальной формы собственности | процент к предыдущему году | 110,2 | 103,8 | 108,2 |
| 2. | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций | человек | 18 952 | 18 614 | 18 171 |
|  | Темп роста среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций | процент к предыдущему году | 94,6 | 98,2 | 97,6 |
| 2.1. | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 16 067 | 15 761 | 15 320 |
|  | Темп роста среднесписочной численности работников организаций по крупным и средним организациям (включая организации с численностью до 15 человек) | процент к предыдущему году | 94,4 | 98,1 | 97,2 |
| 2.2. | Среднесписочная численность работников организаций муниципальной формы собственности | человек | 2 885 | 2 853 | 2 851 |
|  | Темп роста среднесписочной численности работников организаций муниципальной формы собственности | процент к предыдущему году | 95,7 | 98,9 | 99,9 |
| 3. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (по полному кругу организаций) | руб. | 63 330,8 | 66 181,5 | 71 121,7 |
|  | темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников (по полному кругу организаций) | процент к предыдущему году | 112,7 | 104,5 | 107,5 |
| 3.1. | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | руб. | 76 974,9 | 80 212,1 | 85 795,7 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников по крупным и средним организациям (включая организации с численностью до 15 человек) | процент к предыдущему году | 111,2 | 104,2 | 107,0 |
| 3.2. | Среднемесячная заработная плата работников организаций муниципальной формы собственности | рубль | 49 686,7 | 52 150,8 | 56 447,7 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников организаций муниципальной формы собственности | процент к предыдущему году | 115,1 | 105,0 | 108,2 |
| 5. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: социальных организаций |  |  |  |  |
| 5.1. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных организаций | руб. | 49 094,1 | 52 442,6 | 57 493,2 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений | процент к предыдущему году | 112,6 | 106,8 | 109,6 |
| 5.2. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | руб. | 40 693,8 | 44 150,2 | 47 310,2 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников дошкольных образовательных учреждений | процент к предыдущему году | 116,2 | 108,5 | 107,2 |
| 5.3. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | руб. | 59 166,9 | 65 400,1 | 66 051,9 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства | процент к предыдущему году | 137,9 | 110,5 | 101,0 |
| 6. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | руб. | 39 221,7 | 43 770,1 | 47 287,5 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | процент к предыдущему году | 115,2 | 111,6 | 108,0 |
| 7. | Индекс-дефлятор реальной заработной платы | процент к соответствующему периоду предыдущего года | 106,9 | 101,2 | 101,8 |
| 9. | Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения) | руб. в месяц | 14 428,0 | 15 054,0 | 15 973,0 |
|  | темп роста к предыдущему году | % | 102,1 | 104,3 | 106,1 |

С 01 февраля 2019 года проведена индексация трудовых и социальных пенсий, в связи с чем оценка среднего размера дохода пенсиона увеличилась на 4,6% и составила 19 615,43 рублей, в 2020 году средний размер назначенных пенсий составил 20 549,12 рублей, к 2022 году увеличится до 22 483,12 рублей, что на 14,4% выше уровня 2019 года.

Как в отчетных, так и в прогнозных годах сохраняется тенденция превышения доходов над расходами населения. В структуре денежных расходов в оценочном году и прогнозном периоде значительных изменений не произойдёт, большая часть из них по-прежнему будут составлять потребительские расходы.

Прогноз численности и состав населения

Прогноз численности населения сельского поселения Каменное Октябрьского района представлен в таблице 3.

Таблица 3 - Прогноз численности населения сельского поселения Каменное Октябрьского района

| № п/п | Показатели | Ед. измере-ния | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2029 г. | 2030 г. | 2031 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | оценка | прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Численность постоянного населения (на конец года), в т.ч. | человек | 601 | 591 | 564 | 541 | 539 | 588 | 683 | 828 | 842 | 813 | 745 | 692 | 645 |
| 1.1. | Городское население | человек | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Сельское население | человек | 601 | 591 | 564 | 541 | 539 | 588 | 683 | 828 | 842 | 813 | 745 | 692 | 645 |

Прогноз изменения доходов населения

Прогнозные показатели сформированы на основании анализа данных за отчетный период с детализацией по доходным группам на основе отчетных данных по фонду заработной платы, средней заработной плате, среднему доходу, величине прожиточного минимума, структуре доходов и расходов населения, индексу потребительских цен и других показателей.

Все прогнозные показатели приведены на ближайшие пять лет реализации Программы ежегодно; в последующем – на конец пятилетнего интервала реализации Программы.

В связи с отсутствием данных о кратко-, средне- и долгосрочных индексах роста доходов населения прогноз сформирован расчетным путем с учетом сохранения темпов роста показателей и индекса-дефлятора реальной заработной платы, установленного среднесрочным прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации до 2024 года (консервативный вариант) Министерства экономического развития Российской Федерации.

Прогнозные значения уровня среднемесячной номинальной начисленной заработной платы в целом по муниципальному образованию на период 2022 – 2032 спрогнозированы:

- работников крупных и средних организаций и работников - с учетом среднегодового роста уровня заработной платы – 104,0 %;

- работников организаций муниципальной формы собственности - с учетом среднегодового роста уровня заработной платы – 103,0 %.

Прогноз изменения доходов населения сформирован по базовому варианту и представлен в таблице 4.

Таблица 4 - Прогноз изменения доходов населения Октябрьского района

| № п/п | Наименование | Ед. изм. | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 - 2031 годы | 2032 год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | оценка | прогноз |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | Фонд начисленной заработной платы всех работников | млн. рублей | 17 703,7 | 18 403,1 | 19 130,2 | 19 886,0 | 20 671,6 | 21 488,3 | 22 337,3 | 27 112,5 | 28 183,7 |
|  | Темп роста фонда заработной платы | процент к предыдущему году | 104,4 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| 1.1. | Фонд заработной платы всех работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | млн. рублей | 15 772,4 | 16 398,2 | 17 048,8 | 17 725,2 | 18 428,4 | 19 159,6 | 19 919,7 | 24 197,6 | 25 157,6 |
|  | Темп роста фонда заработной платы по крупным и средним организациям (включая организации с численностью до 15 человек) | процент к предыдущему году | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 | 104,0 |
| 1.2. | Фонд заработной платы организаций муниципальной формы собственности | млн. рублей | 1 931,3 | 2 005,0 | 2 081,4 | 2 160,8 | 2 243,2 | 2 328,7 | 2 417,5 | 2 915,0 | 3 026,1 |
|  | Темп роста фонда заработной платы организаций муниципальной формы собственности | процент к предыдущему году | 108,2 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 | 103,8 |
| 2. | Среднесписочная численность работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций | человек | 18 171 | 17 740 | 17 322 | 16 915 | 16 519 | 16 134 | 15 760 | 14 041,1 | 13 725,4 |
|  | Темп роста среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) по полному кругу организаций | процент к предыдущему году | 97,6 | 97,6 | 97,6 | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,7 | 97,8 |
| 2.1. | Среднесписочная численность работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | человек | 15 320 | 14 891 | 14 475 | 14 070 | 13 676 | 13 293 | 12 921 | 11 212,0 | 10 898,3 |
|  | Темп роста среднесписочной численности работников организаций по крупным и средним организациям (включая организации с численностью до 15 человек) | процент к предыдущему году | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 | 97,2 |
| 2.2. | Среднесписочная численность работников организаций муниципальной формы собственности | человек | 2 851 | 2 849 | 2 847 | 2 845 | 2 843 | 2 841 | 2 839 | 2 829,1 | 2 827,1 |
|  | Темп роста среднесписочной численности работников организаций муниципальной формы собственности | процент к предыдущему году | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 | 99,9 |
| 3. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников (по полному кругу организаций) | руб. | 71 121,7 | 72 538,4 | 74 322,4 | 76 118,6 | 78 118,4 | 80 149,5 | 82 233,3 | 93 494,2 | 95 925,1 |
|  | темп роста среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников (по полному кругу организаций) | процент к предыдущему году | 107,5 | 102,0 | 102,5 | 102,4 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 |
| 3.1. | Среднемесячная заработная плата работников организаций (без субъектов малого предпринимательства) | руб. | 85 795,7 | 91 765,6 | 98 152,8 | 104 984,5 | 112 291,8 | 120 107,6 | 128 467,5 | 179 848,5 | 192 366,5 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников по крупным и средним организациям (включая организации с численностью до 15 человек) | процент к предыдущему году | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 | 107,0 |
| 3.2. | Среднемесячная заработная плата работников организаций муниципальной формы собственности | рубль | 56 447,7 | 58 645,4 | 60 924,4 | 63 291,9 | 65 751,5 | 68 306,7 | 70 961,1 | 85 863,2 | 89 199,9 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников организаций муниципальной формы собственности | процент к предыдущему году | 108,2 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 | 103,9 |
| 5. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников: социальных организаций |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных общеобразовательных организаций | руб. | 57 493,2 | 61 414,6 | 65 603,4 | 67 188,9 | 68 954,1 | 70 746,9 | 72 586,3 | 82 526,1 | 84 671,8 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников муниципальных общеобразовательных учреждений | процент к предыдущему году | 109,6 | 106,8 | 106,8 | 102,4 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 |
| 5.2. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных дошкольных образовательных организаций | руб. | 47 310,2 | 48 252,6 | 49 439,3 | 50 634,1 | 51 964,4 | 53 315,5 | 54 701,7 | 62 192,4 | 63 809,4 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников дошкольных образовательных учреждений | процент к предыдущему году | 107,2 | 102,0 | 102,5 | 102,4 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 |
| 5.3. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства | руб. | 66 051,9 | 73 010,4 | 74 806,1 | 76 614,0 | 78 626,8 | 80 671,1 | 82 768,5 | 94 102,7 | 96 549,3 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства | процент к предыдущему году | 101,0 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 | 110,5 |
| 6. | Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | руб. | 47 287,5 | 52 771,3 | 58 891,0 | 65 720,3 | 73 341,7 | 81 846,9 | 91 338,3 | 109 348,1 | 112 191,2 |
|  | Темп роста среднемесячной заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта | процент к предыдущему году | 108,0 | 111,6 | 111,6 | 111,6 | 111,6 | 111,6 | 111,6 | 102,6 | 102,6 |
| 7. | Индекс-дефлятор реальной заработной платы | процент к соответствующему периоду предыдущего года | 101,8 | 102,0 | 102,5 | 102,4 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 |
| 9. | Величина прожиточного минимума (в среднем на душу населения) | руб. в месяц | 15 973,0 | 16 281,0 | 16 546,0 | 17 142,0 | 17 592,4 | 18 049,8 | 18 519,0 | 21 055,0 | 21 602,4 |
|  | темп роста к предыдущему году | % | 106,1 | 101,9 | 102,5 | 102,4 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 | 102,6 |

1. Обоснование прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение (бытовая канализация, дождевая канализация), газоснабжение, твердые коммунальные отходы)

1.1. Перспективные показатели спроса на электрическую энергию

Годовое потребление электрической энергии коммунально-бытовыми и прочими потребителями сельского поселения Каменное на расчётный срок 2032 год, определялось исходя из существующего баланса потребления электроэнергии Октябрьского района в 2020 году (раздел 3.1.2.3) с учетом прогноза по изменению численности населения на перспективу.

Перспективные показатели спроса на электрическую энергию в расчетные периоды (этапы) разработки программы комплексного развития до 2032 года представлены в таблице Таблица 5.

Таблица 5 – Перспективные показатели спроса на электрическую энергию до 2032 года в с.п. Каменное

| Показатель | Ед. изм. | Значения по периодам |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027-2032 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Годовое потребление электрической энергии всего: | тыс. кВт*ч | 1 624 | 1 597 | 1 524 | 1 462 | 1 456 | 1 589 | 1 845 | 1 742 |

1.2. Перспективные показатели спроса на тепловую энергию

Перспективные показатели спроса на тепловую энергию в расчетные периоды (этапы) разработки программы комплексного развития до 2032 года, приняты на основании:

- Схемы теплоснабжения сельского поселения Каменное Октябрьского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Актуализация 2021 года

- Информации, полученной от теплоснабжающей организации: ММП «МИСНЭ» МО с.п. Каменное о существующем положении системы теплоснабжения с.п. Каменное и перспективах её развития.

Определение перспективных показателей спроса на тепловую энергию осуществлено на базе прогноза изменения строительных фондов и удельных показателей нагрузки по каждой группе потребителей (для новых зданий, существующих зданий и ремонтируемых зданий) с учетом мероприятий программ энергосбережения.

Прогноз спроса на тепловую энергию представлен в таблице Таблица 6 с указанием следующих показателей:

- Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч;

- Полезный отпуск тепловой энергии, Гкал/год.

.

Таблица 6 – Перспективные показатели спроса на тепловую энергию до 2032 года в с.п. Каменное

| № | Наименование котельной / Показатель | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2032 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Котельная с. Каменное, ул. Промышленная зона 5-А |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| 3 | Полезный отпуск, Гкал/год | 3 677 | 3 677 | 3 677 | 3 677 | 3 677 | 3 677 | 3 677 | 3 677 |
| 4 | Котельная с. Пальяново, ул. Центральная д.24б |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 | 1,49 |
| 6 | Полезный отпуск, Гкал/год | 3 677 | 3 677 | 3 677 | 3 677 | 3 677 | 3 677 | 3 677 | 3 677 |
| 7 | Всего по поселению |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Перспективная тепловая нагрузка, Гкал/ч | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 | 2,98 |
| 9 | Полезный отпуск, Гкал/год | 7 354 | 7 354 | 7 354 | 7 354 | 7 354 | 7 354 | 7 354 | 7 354 |

1.3. Перспективные показатели спроса на водоснабжение

Перспективные показатели спроса на водоснабжение в расчетные периоды (этапы) разработки программы комплексного развития до 2032 года, приняты на основании «Схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Каменное Октябрьского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Актуализация 2021 года».

Определение перспективных показателей спроса на водоснабжение в указанной схеме водоснабжения и водоотведения осуществлено на базе прогноза изменения строительных фондов и удельных показателей нагрузки по каждой группе потребителей (для новых зданий, существующих зданий и ремонтируемых зданий).

Прогноз спроса на воду для целей водоснабжения представлен в таблице Таблица 7 с указанием следующих показателей:

- Реализация питьевой воды, в т.ч.:

  - физические лица (население);

  - юридические лица;

- Подвоз воды автотранспортом.

Перспективные показатели спроса в системе водоснабжения в расчетные периоды (этапы) разработки программы комплексного развития до 2032 года представлены в таблице Таблица 7.

Таблица 7 –  Перспективные показатели спроса в системе водоснабжения до 2032 года в с.п. Каменное

| № п.п. | Наименование показателя | Ед. изм. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027-2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ТЗ ВС СП Каменное (ТЗ ВС с. Каменное и ТЗ ВС с. Пальяново) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реализация питьевой воды, в т.ч.: | м³/год | 10607 | 10586 | 10576 | 10573 | 10569 | 10565 | 10543 |
| 1.1 | физические лица (население) | м³/год | 7425 | 7410 | 7404 | 7401 | 7398 | 7396 | 7380 |
| 1.2 | юридические лица | м³/год | 3182 | 3176 | 3173 | 3172 | 3171 | 3170 | 3163 |
| 2 | Прочее (подвоз воды автотранспортом) | м³/год | 449 | 448 | 448 | 448 | 447 | 447 | 446 |

1.4. Перспективные показатели спроса на водоотведение (бытовая канализация, дождевая канализация)

Перспективные показатели спроса на водоотведение в расчетные периоды (этапы) разработки программы комплексного развития до 2032 года, приняты на основании «Схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Каменное Октябрьского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Актуализация 2021 года».

В с.п. Каменное отсутствует централизованная система водоотведения, сбор жидких бытовых отходов в существующих жилых домах и отдельно стоящих зданиях различной формы собственности и назначения (общественные здания, магазины, предприятия сферы индивидуального предпринимательства и т.п.) в автономные системы канализации – септики. Соответственно перспективные показатели спроса на водоотведение не представлены.

1.5. Перспективные показатели спроса на утилизацию ТКО

Перспективные показатели спроса на утилизацию (захоронение) ТКО сформированы на основании утвержденных нормативов образования (накопления) ТКО с учетом прогноза изменения численности населения на перспективу. Нормативы накопления ТКО определены на основании Постановления администрации сельского поселения Каменное Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры  04.12.2020 №89 «Об утверждении нормативов накопления твёрдых коммунальных отходов на территории сельского поселения Каменное».

По исследованиям зарубежных и отечественных специалистов удельное годовое накопление твердых коммунальных отходов на одного жителя населенных мест (накопления) имеет тенденцию ежегодного роста на 1-3 %, что объясняется повышением уровня благоустройства жилого фонда и ростом доли упаковочных материалов в ТКО.

Исходя из этого, норматив накопления на перспективу рассчитывался с учетом увеличения на 1% каждый год.

В прогнозе принят полный охват с 2021 г. системой вывоза и утилизации ТКО населения, проживающего в многоквартирных домах и в частном жилищном фонде.

Увеличение темпа роста объема вывезенных ТКО с 2021 года связано со ростом численности населения в соответствии с данными генерального плана сельского поселения Каменное и принятым ежегодным увеличением норматива накопления ТКО на перспективу на 1% каждый год.

Перспективные показатели спроса на утилизацию (захоронение) ТКО в расчетные периоды (этапы) разработки программы комплексного развития до 2032 года представлены в таблице Таблица 8.

Таблица 8 –  Перспективные показатели спроса на утилизацию ТКО

| Период | Численность населения | ТКО от населения |  | ТКО от инфраструктуры |  | ТКО всего |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Объем, м³/год | Масса, т/год | Объем, м³/год | Масса, т/год | Объем, м³/год | Масса, т/год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2020 г. | 601 | 601 | 119 | 120 | 24 | 721 | 143 |
| 2021 г. | 591 | 597 | 117 | 119 | 23 | 716 | 141 |
| 2022 г. | 564 | 575 | 112 | 115 | 22 | 690 | 134 |
| 2023 г. | 541 | 557 | 107 | 111 | 21 | 669 | 129 |
| 2024 г. | 539 | 561 | 107 | 112 | 21 | 673 | 128 |
| 2025 г. | 588 | 618 | 117 | 124 | 23 | 742 | 140 |
| 2026 г. | 683 | 725 | 136 | 145 | 27 | 870 | 163 |
| 2027 г. | 828 | 888 | 164 | 178 | 33 | 1065 | 197 |
| 2028 г. | 842 | 912 | 167 | 182 | 33 | 1094 | 200 |
| 2029 г. | 813 | 889 | 161 | 178 | 32 | 1067 | 194 |
| 2030 г. | 745 | 823 | 148 | 165 | 30 | 988 | 177 |
| 2031 г. | 692 | 772 | 137 | 154 | 27 | 926 | 165 |
| 2032 г. | 645 | 727 | 128 | 145 | 26 | 872 | 154 |

1.6. Перспективные показатели спроса на природный газ

Перспективные показатели спроса на природный газ в расчетные периоды (этапы) разработки программы комплексного развития до 2032 года, приняты на основании данных, представленных Администрацией Октябрьского района (Мониторинг газового хозяйства муниципального образования Октябрьский район в разрезе населенных пунктов, по состоянию на 01.01.2021 года).

Сведения о существующих и перспективных показателях спроса на природный газ в с.п. Каменное приведены в таблице Таблица 9.

Таблица 9 – Перспективные показатели спроса в системе газоснабжения до 2032 года в с.п. Каменное

| № п.п. | показатель | единицы измерения | 2020 г. | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | факт | оценка | прогноз |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Объем потребления природного газа в том числе: | тыс.м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1. | населению | тыс.м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | тоже в % от общего потребления природного газа | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | коммунально-бытовые потребители | тыс.м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | тоже в % от общего потребления природного газа | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | промышленные предприятия и др. | тыс.м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | тоже в % от общего потребления природного газа | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2 | Объем потребления нефтяного, сухого отбензиненного и др. видов газа в том числе: | тыс.м³ | 272,4 | 272,4 | 272,4 | 272,4 | 272,4 | 272,4 | 272,4 | 272,4 |
| 2.1. | населению | тыс.м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2. | коммунально-бытовые потребители | тыс.м³ | 272,4 | 272,4 | 272,4 | 272,4 | 272,4 | 272,4 | 272,4 | 272,4 |
| 2.3. | промышленные предприятия и др. | тыс.м³ | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Объем потребления сжиженного газа в том числе: | т | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.1. | населению | т | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2. | другим потребителям | т | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2. Обоснование целевых показателей комплексного развития коммунальной инфраструктуры (электроснабжение, теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение (бытовая канализация, дождевая канализация), газоснабжение, твердые коммунальные отходы), а также мероприятий, входящих в план застройки

Результаты реализации Программы определяются уровнем достижения запланированных целевых показателей.

Перечень целевых показателей с детализацией по системам коммунальной инфраструктуры принят в соответствии с Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 06.05.2011 года № 204, к которым относятся:

-	критерии доступности коммунальных услуг для населения;

-	показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективные нагрузки;

-	величины новых нагрузок;

-	показатели качества поставляемого ресурса;

-	показатели степени охвата потребителей приборами учета;

-	показатели надежности поставки ресурсов;

-	показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов;

-	показатели эффективности потребления коммунальных ресурсов;

-	показатели воздействия на окружающую среду.

При формировании требований к конечному состоянию коммунальной инфраструктуры с.п. Каменное применяются показатели и индикаторы в соответствии с Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 года № 48.

Целевые показатели устанавливаются по каждому виду коммунальных услуг и ежегодно корректируются.

Реализация мероприятий по системе электроснабжения с.п. Каменное позволит достичь следующего эффекта:

- обеспечение бесперебойного электроснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- повышение качества и надежности электроснабжения;

- снижение уровня потерь;

- снижение количества аварий;

- минимизация воздействия на окружающую среду.

Результатами реализации мероприятий по системе теплоснабжения с.п. Каменное являются:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов теплоснабжения за счет уменьшения количества функциональных отказов до рациональных значений;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе теплоснабжения;

- повышение ресурсной эффективности предоставления услуг теплоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- минимизации воздействия на окружающую среду.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоснабжения с.п. Каменное являются:

- обеспечение бесперебойной подачи качественной воды от источника до потребителя;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоснабжения;

- обеспечение энергосбережения;

- снижение уровня потерь и неучтенных расходов;

- минимизации воздействия на окружающую среду.

Результатами реализации мероприятий по развитию систем водоотведения с.п. Каменное являются:

- повышение надежности и обеспечение бесперебойной работы объектов водоотведения;

- уменьшение техногенного воздействия на среду обитания;

- улучшение качества жилищно-коммунального обслуживания населения по системе водоотведения;

- обеспечение энергосбережения.

Реализация программных мероприятий по системе в захоронении (утилизации) ТКО обеспечит улучшение экологической обстановки в с.п. Каменное.

Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры, по состоянию на 2020 год, приведены в таблицах Таблица 10-Таблица 14. Прогнозные значения целевых показателей с учетом реализации Программы представлены в Главе 5.

Таблица 10 - Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры - услуги газоснабжения

| № п.п. | Показатель | Индикатор | Ед.изм. | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доступность услуг газоснабжения | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к системе газоснабжения | % | - |
| 2 |  | Доля расходов на оплату услуг газоснабжения в совокупном доходе населения | % | - |
| 3 |  | Удельное газоснабжение | тыс.м.куб./чел. в год | - |
| 4 | Спрос на услуги газоснабжения | Прирост нагрузок всех потребителей | тыс.м³ | - |
| 5 |  | Объем потребления природного газа | тыс.м³ | - |
| 6 |  | Обеспеченность приборами учета жилых домов | % | - |

Таблица 11 - Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры - услуги электроснабжения

| № п.п. | Показатель | Индикатор | Ед.изм. | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доступность услуг электроснабжения | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к системе электроснабжения | % | 100 |
| 2 |  | Доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном доходе населения | % | 0,47 |
| 3 |  | Удельное электропотребление | тыс.кВт*ч/чел. в год | 2,70 |
| 4 | Спрос на услуги электроснабжения | Прирост нагрузок всех потребителей | кВт | 0 |
| 5 |  | Обеспеченность приборами учета жилых домов | % | 100 |
| 6 | Надежность (бесперебойность) электроснабжения потребителей | Уровень потерь электрической энергии | % | 15,8 |

Таблица 12 - Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры - услуги теплоснабжения

| № п.п. | Показатель | Индикатор | Ед.изм. | Факт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Доступность услуг теплоснабжения | Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения | % | 4,3% |
| 2 | Спрос на услуги теплоснабжения | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 7,4 |
| 3 | Эффективность производства, передачи и потребления | Эффективность использования топлива | кг у.т./Гкал | 231 |
| 4 | Надежность (бесперебойность) теплоснабжения потребителей | Аварийность системы теплоснабжения | ед./км | 0 |
| 5 |  | Уровень потерь тепловой энергии | % | 10 |

Таблица 13 - Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры - услуги водоснабжения

| № п.п. | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Показатели качества питьевой воды | - | - |
|  | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 50 |
|  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 50 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | - | - |
|  | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (удельное количество аварий и повреждений на объектах ЦС ХВС) | ед./км | 0 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности | - | - |
|  | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 11% |
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологических процессах подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт·ч/м³ | 5,9 |

Таблица 14 - Целевые показатели комплексного развития коммунальной инфраструктуры - услуги утилизации ТКО

| № п.п. | Целевые показатели | Процент от общего количества отходов, %, За 2020 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Доля ТКО, направленных на обработку в общем объеме | 0 |
| 2 | Доля утилизированных, обезвреженных ТКО в общем объеме ТКО | 0 |
| 3 | Доля ТКО, направляемых на захоронение, в общем объеме ТКО | 100 |

3. Характеристика состояния и проблем систем коммунальной инфраструктуры

3.1. Характеристика состояния и проблем системы электроснабжения

3.1.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

На территории с.п. Каменное основной организацией оказывающей услуги по передаче электроэнергии юридическим и физическим лицам является Открытое акционерное общество «Югорская территориальная энергетическая компания – Региональные сети» (далее - АО «ЮТЭК-Региональные сети»).

АО «ЮТЭК-Региональные сети» было создано 10 октября 2007 года в рамках проводимой в России реформы электроэнергетики. Учредителями АО «ЮТЭК-Региональные сети» являются ОАО «Югорская территориальная энергетическая компания» и ОАО «Югорская генерирующая компания».

Основной целью АО «ЮТЭК-Региональные сети» является формирование единого сетевого оператора на территории Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, которое обеспечивает привлечение инвестиционных средств в развитие электросетевого комплекса автономного округа за счет утверждения единого тарифа на передачу электрической энергии.

Также на территории с.п. Каменное осуществляет деятельность Акционерное обществе «Югорская территориальная энергетическая компания – Кода» (далее - АО «ЮТЭК-Кода»), которое было создано 5 июля 2004 года в рамках проводимой в России реформы электроэнергетики. Учредителями АО «ЮТЭК-Кода» являются ОАО «Югорская территориальная энергетическая компания» и Комитет по управлению муниципальной собственностью администрации Октябрьского района. АО «ЮТЭК-Кода» является сервисной компанией осуществляющей услуги по техническому обслуживанию электросетевого имущества на территории Октябрьского района, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

Организационная структура систем электроснабжения с.п. Каменное представлена в таблице Таблица 15.

Таблица 15 – Организационная структура системы электроснабжения с.п. Каменное

| № п.п. | Организации, предоставляющие услуги электроснабжения | Функции организации |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | АО «ЮТЭК-Региональные сети» | Оказание услуг по передаче электроэнергии юридическим и физическим лицам |
| 2 | АО «ЮТЭК-Кода» | Эксплуатация трансформаторных подстанций, электрических сетей 0,4-6-10 кВ |

Перечень действующих договоров об осуществлении технологического присоединения на территории с.п. Каменное представлен в таблице Таблица 16.

Таблица 16 – Перечень действующих договоров об осуществлении технологического присоединения на территории с.п. Каменное

| № | Наименование заявителя | Наименование объекта | Адрес объекта | Категория электроснабжения | Мощность по заявке, кВт | Класс напряжения/ кВ | № договора | Дата ТУ | Центр питания | Наименование питающей ТП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Лушникова Любовь Сергеевна | ВРУ-0,22 кВ квартиры | Тюменская область, ХМАО-Югра, Октябрьский район, п.Каменное, ул. Центральная, д. 5, кв. 1. | 3 | 15 | 0,22 | ОР-109.18 | 04.10.2018 | ПС 35/6 кВ "ЦПС" | ТП-6/0,4 кВ № 122 |
| 2 | Пашкова Светлана Аркадьевна | ВРУ-0,4 кВ жилого дома | Тюменская область, ХМАО-Югра, Октябрьский район, п.Каменное, ул. Береговая, д. 5 | 3 | 15 | 0,4 | ОР-216.19 | 28.11.2019 | ПС 35/6 кВ "ЦПС" | ТП-6/0,4 кВ № 123 |
| 3 | Андреев Петр Прокопьевич | ВРУ-0,22 кВ квартиры №1 двухквартирного жилого дома | Тюменская область, ХМАО-Югра, Октябрьский район, п. Каменное, ул. Береговая, д. 34 кв. 1 | 3 | 15 | 0,22 | ОР-230.19 | 20.01.2019 | ПС 35/6 кВ "ЦПС" | ТП-6/0,4 кВ № 123 |
| 4 | Пироговский Алексей Игоревич | ВРУ-0,4 кВ земельного участка под индивидуальное жилищное строительство | Тюменская область, ХМАО-Югра, Октябрьский раойн, с. Каменное, ул. Береговая, д. 7 | 3 | 15 | 0,4 | ОР-67.20 | 28.07.2020 | ПС 35/6 кВ "ЦПС" | ТП-6/0,4 кВ № 123 |
| 5 | Публичное акционерное общество "Ростелеком" (ПАО "Ростелеком") | ШУ-0,22 кВ для оборудования связи | Тюменская область, ХМАО-Югра, Октябрьский район, с. Пальяново, ул. Почтовая, д.21 | 3 | 2,2 | 0,22 | ОР-48.21 | 18.06.2020 | ПС 110/6 "Карьер-69" | ТП-6/0,4 кВ № 112 |
| 6 | Кармацких В.Н. | Жилой дом | с. Каменное, ул. Школьная, 10 | 3 | 10 | 0,4 | ОР-43.21 | 15.04.2021 | ПС-35/6 кВ "ЦПС" | ТП-6/0,4 кВ № 122 |
| 7 | Агаев М.М. | Земельный участок | с. Каменное, ул. Векшина, 13 | 3 | 30 | 0,4 | ОР-55.21 | 11.05.2021 | ПС-35/6 кВ "ЦПС" | ТП-6/0,4 кВ № 124 |
| Всего |  |  | 7 объектов |  | 102 |  |  |  |  |  |

3.1.2 Анализ существующего технического состояния

По текущему состоянию в электрических сетях с.п. Каменное находится в эксплуатации 7 трансформаторных подстанций, с количеством трансформаторов 8 шт.

Протяженность распределительных ВЛ (6)10 кВ составляет 12,8 км.

Протяженность распределительных КЛ (6)10 кВ составляет 0,0 км.

Протяженность ВЛ-0,4кВ составляет 14,9 км, протяженность КЛ-0,4кВ составляет 0,1 км.

3.1.2.1 Анализ эффективности и надежности имеющихся источников

Основные технические характеристики центров питания с.п. Каменное представлены в таблице Таблица 17 .

Таблица 17 - Технические характеристики центров питания (электроснабжения) с.п. Каменное

| № п/п | Наименование источников электроэнергии и понизительных подстанций | Напряжение, кВ |
| --- | --- | --- |
| 1 | ПС 110/6 кВ с «Карьер-69» | 110/6 |
| 2 | ПС 35/6 ЦПС с. Каменное | 35/6 |

3.1.2.2 Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей

Основные технические характеристики трансформаторных подстанций 6(10)/0,4 кВ по с.п. Каменное представлены в таблице Таблица 18.

Основные данные по протяженности ВЛ-0,4 кВ, ВЛ-(6)10 кВ, КЛ-0,4 кВ, КЛ-(6)10 в с.п. Каменное представлены в таблицах Таблица 19-Таблица 22.

Таблица 18 – Технические характеристики трансформаторных подстанций (6)10/0,4 кВ с.п. Каменное

| № п/п | Диспетчерское наименование | Трансформатор |  |  |  | Год ввода | Местонахождение объекта | Разрешенная мощность потребления, кВт | Присоединенная мощность, кВт | Мощность по выданным ТУ на проектирование и присоединение потребителей (кВт) 10/0,4кВ | Резерв мощности, кВт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Напряжение, кВ | Мощность, кВА | Полная мощность, кВА | Кол-во трансформаторов, шт. |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | КТПН-6/0,4кВ № 111 | 6 | 250 | 250 | 1 | 2004 | п. Пальяново | 200 | 15 | 0 | 185 |
| 2 | КТПН-6/0,4кВ № 112 | 6 | 400 | 400 | 1 | 1987 | п. Пальяново | 320 | 77 | 2 | 241 |
| 3 | КТПН-6/0,4кВ Школа | 6 | 400 | 400 | 1 | 2015 | п. Пальяново | 320 | 0 | 0 | 320 |
| 4 | КТПН-6/0,4кВ № 122 | 6 | 400 | 400 | 1 | 1989 | п. Каменное | 320 | 147 | 25 | 148 |
| 5 | КТПН-6/0,4кВ № 123 | 6 | 400 | 400 | 1 | 1989 | п. Каменное | 320 | 127 | 45 | 148 |
| 6 | КТПН-6/0,4кВ № 124 | 6 | 250 | 250 | 1 | 1993 | п. Каменное | 200 | 76 | 30 | 94 |
| 7 | КТП-6/0,4 кВ Школа | 6 | 250 | 500 | 2 | 2015 | п. Каменное | 400 | 0 | 0 | 400 |
|  | Всего |  |  | 2600 | 8 |  |  | 2080 |  |  | 1536 |

По текущему состоянию в электрических сетях с.п. Каменное находится в эксплуатации 7 трансформаторных подстанций, с количеством трансформаторов 8 шт.

Таблица 19 – Характеристики ВЛ-0,4 кВ в с.п. Каменное

| № п/п | Наименование оборудования | Уровень напряжения, кВ | Начало трассы, подключенной от источника питания (граница балансовой принадлежности) | Количественное значение провода (кабеля), км. | Тип опор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ф.1 "ул. Центральная" | 0,4 | КТП 111 | 0,8 | ж.б |
| 2 | ф.2 "ул. Почтовая Лесная" | 0,4 |  | 1,97 | ж.б |
| 3 | ф.3 "ул. Набережная" | 0,4 |  | 0,65 | ж.б |
| 4 | ф.1 "Котельная" | 0,4 | КТП 112 | 0,083 | ж.б |
| 5 | ф.2 "ул. Почтовая" | 0,4 |  | 1,405 | ж.б |
| 6 | ф. №3. "ул. Центральная" | 0,4 |  | 1,709 | ж.б |
| 7 | ф.1 "ул. Центральная" | 0,4 | КТП 122 | 1,396 | ж.б |
| 8 | ф.2 "ФАП" | 0,4 |  | 0,5 | ж.б |
| 9 | ф.3"ул. Геологическая" | 0,4 |  | 1,004 | ж.б |
| 10 | ф.1 "ул. Центральная" | 0,4 | КТП 123 | 0,981 | ж.б |
| 11 | ф.2 "ул. Лесная" | 0,4 |  | 1,013 | ж.б |
| 12 | ф.3 "Промзона ул. Береговая" | 0,4 |  | 0,73 | ж.б |
| 13 | ф.4 "ул. Береговая" | 0,4 |  | 0,981 | ж.б |
| 14 | ф.1 "ул. Дорожная" | 0,4 | КТП 124 | 0,707 | ж.б |
| 15 | ф.2 "улВекшина, Новая" | 0,4 |  | 0,784 | ж.б |
| 16 | ф.3 "Котельная, Мотив, МТС" | 0,4 |  | 0,17 | ж.б |
|  | Всего |  |  | 14,883 |  |

Таблица 20 – Характеристики ВЛ-(6)10, 35 кВ в с.п. Каменное

| № п/п | Наименование оборудования | Уровень напряжения, кВ | Начало трассы, подключенной от источника питания (граница балансовой принадлежности) | Конец трассы | Количественное значение провода (кабеля), км. | Тип опор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ВЛ - 6 кВ. ф. "Пальяново" | 6 |  |  | 9,5 | ж-б |
| 2 | ВЛ - 6 кВ. Внутрипоселковая | 6 |  |  | 1,2 | ж-б |
| 3 | ВЛ - 6 кВ. Школа | 6 |  |  | 0,173 | ж-б |
| 4 | ВЛ - 6 кВ. Внутрипоселковая | 6 |  |  | 1,9 | ж-б |
| 5 | ВЛ - 6 кВ. Школа | 6 |  |  | 0,032 | ж-б |
|  | Всего |  |  |  | 12,805 |  |

Таблица 21 – Характеристики КЛ-0,4 кВ в с.п. Каменное

| № п/п | Наименование оборудования | Уровень напряжения, кВ | Начало трассы, подключенной от источника питания (граница балансовой принадлежности) | Конец трассы | Количественное значение провода (кабеля), км. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | ф. Школа | 0,4 | - | - | 0,1368 |
|  | Всего |  |  |  | 0,1368 |

Таблица 22 – Характеристики КЛ-(6)10 кВ в с.п. Каменное

| № п/п | Наименование оборудования | Уровень напряжения, кВ | Начало трассы, подключенной от источника питания (граница балансовой принадлежности) | Конец трассы | Количественное значение провода (кабеля), км. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Всего |  |  |  | 0 |

Протяженность распределительных ВЛ (6)10 кВ составляет 12,8 км.

Протяженность распределительных КЛ (6)10 кВ составляет 0,0 км.

Протяженность ВЛ-0,4кВ составляет 14,9 км, протяженность КЛ-0,4кВ составляет 0,1 км.

3.1.2.3 Анализ зон действия источников и их рациональности

Характеристика существующих источников электроснабжения с.п. Каменное показана в таблице Таблица 18.

Действующие источники обеспечивают 100 % электроснабжения с.п. Каменное в части зон ответственности АО «ЮТЭК-Региональные сети» и АО «ЮТЭК-Кода».

Проблем в части рациональности зон действия существующих источников электроснабжения не выявлено.

Фактический баланс электрической энергии по сетям АО «ЮТЭК-Региональные сети» в Октябрьском районе за 2018-2020 гг. приведен в таблице Таблица 23.

Таблица 23 – Балансы электрической энергии АО «ЮТЭК-Региональные сети»

| № п/п | Наименование показателя | Суммарное поступление за год, кВт∙ч |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Поступило (факт) | 93 541 976 | 94 556 731 | 92825811 |
| 2. | Отпущено на собственные и технологические нужды |  |  |  |
| 3. | Отпуск (факт), в т.ч.: | 78 503 471 | 80 215 450 | 78 159 563 |
| 3.1. | смежным сетевым организациям | 3 820 |  |  |
| 3.2. | полезный отпуск конечным потребителям, всего, в т.ч. | 78 499 651 | 80 215 450 | 78 159 563 |
| 3.3 | население, потребители, приравненные к населению | 50 182 552 | 49 553 861 | 48 978 834 |
| 3.4. | бюджетные организации | - | - | - |
| 3.5 | прочие потребители | 28 317 099 | 30 661 589 | 29 461 729 |
| 4. | Потери (факт) | 15 038 505 | 14 341 281 | 14 666 248 |
| 5. | норматив потерь -% | 16,08 | 15,17 | 15,8 |

Балансы электрической энергии АО «ЮТЭК-Региональные сети» представлены в целом по Октябрьскому району.

Показатели спроса на электрическую энергию за 2020 год по с.п. Каменное, согласно экспертной оценке, составляют  1 624 тыс. кВт·ч.

Прогнозируемый спрос на электрическую энергию (2032 г.) составит 1 742 тыс. кВт·ч.

3.1.2.4 Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности и ожидаемых резервов, и дефицитов на перспективу

Информация о имеющихся резервах и дефицитах мощности по существующим трансформаторным подстанциям приведена в таблице Таблица 18.

3.1.2.5 Анализ показателей готовности, имеющиеся проблемы и направления их решения

Показатели готовности системы электроснабжения рассматриваются для АО «ЮТЭК-Региональные сети».

Электрооборудование предприятия находится в технически исправном состоянии и соответствует нормативным требованиям эксплуатации оборудования. Техническое состояние трансформаторов, масляных баков трансформаторов, расширителей, системы охлаждения, высоковольтных вводов трансформаторов - удовлетворительное. Режим работы трансформаторов - круглогодичный, в летний период при минимальной нагрузке на двухтрансформаторных подстанциях один из трансформаторов выводится из электрической схемы.

Специалистами компании выполняются ремонтные работы на всех подстанциях и линиях электропередачи строго по утвержденному графику. Выполняемые работы регламентируются требованиями нормативно-технической документации и направлены на повышение надёжности электрических сетей. Правила технической эксплуатации предписывают энергетикам производить регулярные осмотры и ремонт электрических сетей.

Сроки осмотров и ремонта на предприятии устанавливаются для различных видов оборудования в зависимости от периода эксплуатации. Ремонт электрических сетей выполняется как собственным персоналом - хозяйственным способом, так и подрядным способом. Отличительной особенностью ремонта электрических сетей АО «ЮТЭК-Региональные сети» является то, что весь процесс производства происходит непосредственно на месте: ремонт опор, поддерживающих конструкций, замена поврежденных изоляторов, сгнивших элементов отдельных опор и т.д.

На предприятии разработаны и выполняются мероприятия по подготовке к работе в осенне-зимний период, по обеспечению надёжности электроснабжения, снижению потерь.

Предприятие обеспечено специальными машинами, механизмами, транспортными средствами, оснасткой, инструментом и приспособлениями, необходимыми для производства работ, связанных с эксплуатацией электрических сетей и электрооборудования, а также средствами связи.

В связи с неудовлетворительным техническим состоянием сетей электроснабжения, по причине значительной степени износа, вследствие превышения срока эксплуатации, предусмотрена:

- реконструкция сетей электроснабжения с. Каменное Октябрьского района;

- реконструкция сетей электроснабжения п. Пальяново Октябрьского района.

3.1.2.6 Воздействие на окружающую среду

В процессе строительства и эксплуатации линий электропередачи и трансформаторных подстанций не оказывается вредного воздействия на окружающую среду. Охрана окружающей среды обеспечивается конструктивными решениями предусмотренными схемами оборудования, материалов и рекомендуемых типовых решений, в связи с чем, дополнительные мероприятия не требуются.

3.1.2.7 Организация учета потребления электроэнергии

Доля объёма электрической энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме электрической энергии, потребляемой на территории сельского поселения Каменное, составляет 100%.

3.1.2.8. Анализ финансового состояния

Регулируемые цены (тарифы) для сельского поселения Каменное утверждаются Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Действующие тарифы согласно приказу Региональной службы по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Об установлении цен (тарифов) на электрическую энергию для населения и приравненных к нему категорий потребителей на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, не объединенной в ценовые зоны оптового рынка» от 10 декабря 2020 года № 97-нп и представлены в таблице.

Таблица 26 – Сведения по тарифам на электрическую энергию

| № п/п | Показатель (группа потребителей с разбивкой по ставкам и дифференциацией по зонам суток) | Единица измерения | с 01.01.2021 по 30.06.2021 | с 01.07.2021 по 31.12.2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Цена (тариф) | Цена (тариф) |
| 1 | Население и приравненные к ним, за исключением населения и потребителей, указанных в пунктах 2 и 3 (тарифы указываются с учетом НДС): |  |  |  |
|  | исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; |  |  |  |
|  | юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |  |  |  |
|  | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте **. |  |  |  |
| 1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,97 | 3,07 |
| 1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток * |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 3,02 | 3,12 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,49 | 1,54 |
| 1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток * |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,04 | 3,14 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,97 | 3,07 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,49 | 1,54 |
| 2 | Население, проживающее в городских населенных пунктах в домах, оборудованных в установленном порядке стационарными электроплитами и (или) электроотопительными установками, и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): |  |  |  |
|  | исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; |  |  |  |
|  | юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |  |  |  |
|  | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте **. |  |  |  |
| 2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,09 | 2,16 |
| 2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток * |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 2,11 | 2,18 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,04 | 1,07 |
| 2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток * |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 2,14 | 2,2 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,09 | 2,15 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,04 | 1,07 |
| 3 | Население, проживающее в сельских населенных пунктах, и приравненные к ним (тарифы указываются с учетом НДС): |  |  |  |
|  | исполнители коммунальных услуг (товарищества собственников жилья, жилищно-строительные, жилищные или иные специализированные потребительские кооперативы либо управляющие организации), приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям жилых помещений и содержания общего имущества многоквартирных домов; наймодатели (или уполномоченные ими лица), предоставляющие гражданам жилые помещения специализированного жилищного фонда, включая жилые помещения в общежитиях, жилые помещения маневренного фонда, жилые помещения в домах системы социального обслуживания населения, жилые помещения фонда для временного поселения вынужденных переселенцев, жилые помещения фонда для временного проживания лиц, признанных беженцами, а также жилые помещения для социальной защиты отдельных категорий граждан, приобретающие электрическую энергию (мощность) для предоставления коммунальных услуг пользователям таких жилых помещений в объемах потребления электрической энергии населением и содержания мест общего пользования в домах, в которых имеются жилые помещения специализированного жилого фонда; |  |  |  |
|  | юридические и физические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды в населенных пунктах и жилых зонах при воинских частях и рассчитывающиеся по договору энергоснабжения по показаниям общего прибора учета электрической энергии. |  |  |  |
|  | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи населению и приравненным к нему категориям потребителей, указанным в данном пункте **. |  |  |  |
| 3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,09 | 2,16 |
| 3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток * |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 2,11 | 2,18 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,04 | 1,07 |
| 3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток * |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 2,14 | 2,2 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,09 | 2,15 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,04 | 1,07 |
| 4 | Потребители, приравненные к населению (тарифы указаны с учетом НДС) |  |  |  |
| 4.1 | Садоводческие некоммерческие товарищества и огороднические некоммерческие товарищества. |  |  |  |
|  | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте**. |  |  |  |
| 4.1.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,97 | 3,07 |
| 4.1.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток * |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 3,02 | 3,12 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,49 | 1,54 |
| 4.1.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток * |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,04 | 3,14 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,97 | 3,07 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,49 | 1,54 |
| 4.2 | Юридические лица, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления осужденными в помещениях для их содержания при условии наличия раздельного учета электрической энергии для указанных помещений. |  |  |  |
|  | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте **. |  |  |  |
| 4.2.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,97 | 3,07 |
| 4.2.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток * |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 3,02 | 3,12 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,49 | 1,54 |
| 4.2.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток * |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,04 | 3,14 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,97 | 3,07 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,49 | 1,54 |
| 4.3 | Содержащиеся за счет прихожан религиозные организации. |  |  |  |
|  | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте **. |  |  |  |
| 4.3.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,97 | 3,07 |
| 4.3.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток * |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 3,02 | 3,12 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,49 | 1,54 |
| 4.3.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток * |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,04 | 3,14 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,97 | 3,07 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,49 | 1,54 |
| 4.4 | Объединения граждан, приобретающих электрическую энергию (мощность) для использования в принадлежащих им хозяйственных постройках (погреба, сараи). |  |  |  |
|  | Некоммерческие объединения граждан (гаражно-строительные, гаражные кооперативы) и граждане, владеющие отдельно стоящими гаражами, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях потребления на коммунально-бытовые нужды и не используемую для осуществления коммерческой деятельности. |  |  |  |
|  | Гарантирующие поставщики, энергосбытовые, энергоснабжающие организации, приобретающие электрическую энергию (мощность) в целях дальнейшей продажи приравненным к населению категориям потребителей, указанным в данном пункте **. |  |  |  |
| 4.4.1 | Одноставочный тариф | руб./кВт·ч | 2,97 | 3,07 |
| 4.4.2 | Одноставочный тариф, дифференцированный по двум зонам суток * |  |  |  |
|  | Дневная зона (пиковая и полупиковая) | руб./кВт·ч | 3,02 | 3,12 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,49 | 1,54 |
| 4.4.3 | Одноставочный тариф, дифференцированный по трем зонам суток * |  |  |  |
|  | Пиковая зона | руб./кВт·ч | 3,04 | 3,14 |
|  | Полупиковая зона | руб./кВт·ч | 2,97 | 3,07 |
|  | Ночная зона | руб./кВт·ч | 1,49 | 1,54 |

3.2. Характеристика состояния и проблем системы теплоснабжения

3.2.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

Структура теплоснабжения сельского поселения Каменное представляет собой централизованное производство, передачу по тепловым сетям тепловой энергии до потребителя, разделенное между разными юридическими лицами, автономное и индивидуальное теплоснабжение.

Главным поставщиком тепла для населения и предприятий сельского поселения является ММП «МИСНЭ» МО с.п. Каменное, выступая для абонентов, подключённых к тепловым сетям котельной теплоснабжающей организацией.

Зоны эксплуатационной ответственности теплоснабжающих и теплосетевых организаций представлены на рисунке 2 и 3.

Рисунок 2 - Зоны эксплуатационной ответственности ММП «МИСНЭ» МО с.п. Каменное на территории с. Каменное

Рисунок 3 - Зона эксплуатационной ответственности ММП

«МИСНЭ» МО с.п. Каменное на территории с. Пальяново

3.2.2. Анализ существующего технического состояния

3.2.2.1. Анализ эффективности и надежности имеющихся источников

Централизованное теплоснабжение сельского поселения осуществляется от 2 котельных, а также их тепловых сетей, состоящих в реестре муниципальной собственности сельского поселения и находящихся в хозяйственном ведении ММП «МИСНЭ» МО с.п. Каменное. Система теплоснабжения является закрытой. Состав и технические характеристики основного оборудования котельных приведены в таблице.

Таблица 24 - Состав и технические характеристики основного оборудования котельных в зоне деятельности теплоснабжающих организаций по данным на 2021 год

| № п/п | Наименование и адрес котельной | ст. № | Марка котла | Тип котла | Мощность, Гкал/ч | Мощность котельной, Гкал/ч | УРУТ по котлам, кг.у.т./Гкал | КПД котла, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Сельское поселение Каменное |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Каменное, ул. Промышленная зона 5-А | 1 | Wolf Dynaterm 2000 | Водогрейный | 1,7 | 3,4 | 151,3 | 94,4 |
|  |  | 2 | Wolf Dynaterm 2000 | Водогрейный | 1,7 |  | 151,3 | 94,4 |
| 2 | Котельная с. Пальяново, ул. Центральная д.24б | 1 | КВА- 1,74 | Водогрейный | 0,92 | 3,04 | 156,1 | 91,5 |
|  |  | 2 | КВА- 1,74 | Водогрейный | 1,2 |  | 155,1 | 92,1 |
|  |  | 3 | КВА- 1,74 | Водогрейный | 0,92 |  | 156,3 | 91,4 |
| ИТОГО поселение: |  |  |  |  | 6,44 | 6,44 |  |  |

Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных приведены в таблице Таблица 25.

Таблица 25 - Установленная тепловая мощность, ограничения тепловой мощности, располагаемая тепловая мощность котельных в зоне деятельности каждой теплоснабжающей организации (по данным на 2021 года), Гкал/ч

| № п/п | Наименование и адрес котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Ограничения установленной тепловой мощности, Гкал/ч | Располагаемая, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Сельское поселение Каменное |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Каменное, ул. Промышленная зона 5-А | 3,40 | 0,00 | 3,40 | 3,40 | 0,00 |
| 2 | Котельная с. Пальяново, ул. Центральная д.24б | 3,04 | 0,00 | 3,04 | 3,04 | 0,00 |
| ИТОГО поселение: |  | 6,44 | 0,00 | 6,44 | 6,44 | 0,00 |

Информация о собственных нуждах котельных определена на основе анализа отчетных данных представленных ТСО. Выработка, отпуск тепловой энергии и расход условного топлива по источникам приведены в таблице Таблица 26.

Таблица 26 - Выработка, отпуск тепловой энергии расход условного топлива по источникам в зоне деятельности каждой теплоснабжающей организации (по данным на 2021 год)

| № п/п | Наименование и адрес котельной | Основное топливо | Резервное топливо | Выработка тепл-й энергии за год, Гкал/год | Затраты тепловой энергии на собственные нужды, Г кал/год | Отпуск тепловой энергии, Гкал/год | Годовой расход условного топлива, т.у.т. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сельское поселение Каменное |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Каменное, ул. Промышленная зона 5-А | газ | Нефть | 1353,4 | 0,0 | 1353,4 | 288,2 |
| 2 | Котельная с. Пальяново, ул. Центральная д.24б | Дизельное топливо | - | 1100,1 | 0,0 | 1100,1 | 279,3 |
| ИТОГО поселение: |  |  |  | 2453,6 | 0,0 | 2453,5 | 567,5 |

Сведения о сроках ввода в эксплуатацию основного оборудования, год последнего освидетельствования при допуске к эксплуатации после ремонта, год продления ресурса и мероприятия по продлению ресурса источников приведены в таблице Таблица 27.

Таблица 27 - Сведения по основному оборудованию котельных

| № п/п | Наименование и адрес котельной | ст. № | Марка котла | Мощность, Гкал/ч | Год ввода | Г од последнего капитального ремонта | Нормативный срок службы по ГОСТ 215632016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сельское поселение Каменное |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Каменное, ул. Промышленная зона 5-А | 1 | Wolf Dynaterm 2000 | 1,7 | 2010 | не проводился | не менее 10 лет |
|  |  | 2 | Wolf Dynaterm 2000 | 1,7 | 2010 | не проводился | не менее 10 лет |
| 2 | Котельная с. Пальяново, ул. Центральная д.24б | 1 | КВА-1,74 | 0,92 | 2016 | не проводился | не менее 10 лет |
|  |  | 2 | КВА-1,74 | 1,2 | 2016 | не проводился | не менее 10 лет |
|  |  | 3 | КВА-1,74 | 0,92 | 2016 | не проводился | не менее 10 лет |
| ИТОГО поселение: |  |  |  | 6,44 |  |  |  |

Как видно из выше приведенной таблицы часть основного теплоэнергетического оборудования котельных находится на грани выработки своего паркового ресурса.

3.2.2.2. Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей

ММП «МИСНЭ» МО с.п. Каменное в сельском поселении – теплоснабжающая организация, осуществляющая выработку и транспортировку тепловой энергии. Схемы тепловой сети от котельных - тупиковые двухтрубные, закрытые.

Тепловые сети проложены подземным либо надземным способами с теплоизоляцией из стекловолокна и минеральной ваты. Основная часть тепловых сетей проложена в период с 1983 по 2010 гг.

Сводные данные по структуре тепловых сетей приняты по фактическим данным, предоставленным ТСО. Сводные данные представлены в таблицах Таблица 28, Таблица 29.

Таблица 28 - Сводные данные по структуре тепловых сетей по состоянию на 2020 год

| № п/п | Наименование котельной | Назначение | Общая длина сетей, м (в двухтрубном исчислении) | Общая длина сетей,м(в однотрубном исчислении) | Общая протяженность тепловых сетей (в однотрубном исчислении), мм, условным диаметром |  |  |  |  | Среднегодовой внутренний объем сетевой воды в тепловой сети и присоединенных системах теплопотребления |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 50 | 70 | 80 | 100 | 125 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Сельское поселение Каменное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Каменное, ул. Промышленная зона 5-А | отопление | 2964 | 5928 | 3006 | 1282 | 0 | 100 | 1540 | 15,37 |
| 2 | Котельная с. Пальяново, ул. Центральная д.24б | отопление | 1825 | 3650 | 2570 | 860 | 120 | 80 | 20 | 5,00 |
| ИТОГО поселение: |  |  | 4789 | 9578 | 5576 | 2142 | 120 | 180 | 1560 | 20,38 |

Таблица 29 - Характеристики тепловых сетей источников

| № п/п | Наименование котельной | Общая длина сетей, м (в однотрубном исчислении) | Тип прокладки и длинна сетей |  | Материальная характеристика тепловых сетей, м2 | Г од ввода в эксплуатацию, год | Средневзвешанный срок службы тепловых сетей на 2021 год, лет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Надземная | Подземная |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Сельское поселение Каменное |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Каменное, ул. Промышленная зона 5-А | 5928 | 4422 | 1506 | 501 | 1983 | н/д |
| 2 | Котельная с. Пальяново, ул. Центральная д.24б | 3650 | 3650 | 0 | 243 | 1983 | н/д |
| ИТОГО поселение: |  | 9578 | 8072 | 1506 | 745 |  |  |

Общая протяженность тепловых сетей в сельском поселении в двухтрубном исполнении 4,8 км, около 2 км нуждаются в замене. Износ сетей – 43 %

Отпуск тепловой энергии в тепловые сети от источников тепловой энергии (теплоноситель – вода) осуществляется по методу качественного регулирования по температурному графикам 95/70°С.

Выбор графика отпуска тепла обусловлен тем, что оборудование источников, тепловых сетей (компенсаторы и неподвижные опоры) и потребителей не рассчитано на более высокую температуру теплоносителя. Применение более высокого температурного графика отпуска тепла невозможно без значительных инвестиций в источники, сети и тепловые пункты потребителей.

Гидравлические режимы и пьезометрические графики тепловых сетей

Задачей гидравлического расчёта трубопроводов является определение фактического гидравлического сопротивления каждого участка и суммы сопротивлений по участкам, начиная от теплового ввода и до каждого теплопотребителя.

Гидравлический расчёт выполнен в электронной модели сельского поселения и представлен в таблице Таблица 30.

Таблица 30 - Гидравлический расчет системы теплоснабжения

| Наименование начала участка | Наименование конца участка | Длина участка, м | Внутренний диаметр, м | Коэффициент местного сопротивления | Вид прокладки тепловой сети | Расход воды, т/ч | Потери напора, м | Удельные линейные потери напора, мм/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Котельная №3 | Уз. 24 | 13,66 | 0,15 | 1,2 | Подземная канальная | 23,557 | 0,027 | 1,66 |
| Уз. 1 | Уз. 25 | 46,41 | 0,108 | 1,2 | Подземная канальная | 5,306 | 0,028 | 0,494 |
| Уз. 1 | Лесная улица 2А | 26,67 | 0,05 | 1,2 | Подземная канальная | 8,3385 | 2,361 | 73,767 |
| Уз. 2 | Уз. 3 | 10,08 | 0,032 | 1,2 | Подземная канальная | 0,5545 | 0,045 | 3,732 |
| Уз. 2 | Уз. 1 | 49,15 | 0,15 | 1,2 | Подземная канальная | 13,6466 | 0,033 | 0,563 |
| Уз. 3 | Лесная улица 4 | 9,38 | 0,032 | 1,2 | Подземная канальная | 0,5545 | 0,042 | 3,731 |
| Уз. 4 | Уз. 2 | 45,95 | 0,15 | 1,2 | Подземная канальная | 14,203 | 0,034 | 0,609 |
| Уз. 5 | Уз. 4 | 25,18 | 0,15 | 1,2 | Подземная канальная | 14,2041 | 0,018 | 0,609 |
| Уз. 5 | Уз. 40 | 88,26 | 0,086 | 1,2 | Подземная канальная | 3,1613 | 0,063 | 0,594 |
| Уз. 6 | Уз. 38 | 139,19 | 0,086 | 1,2 | Подземная канальная | 1,9169 | 0,037 | 0,223 |
| Уз. 6 | Уз. 7 | 13,17 | 0,05 | 1,2 | Подземная канальная | 0,6296 | 0,007 | 0,443 |
| Уз. 7 | Уз. 8 | 28,05 | 0,05 | 1,2 | Подземная канальная | 0,6296 | 0,015 | 0,443 |
| Уз. 8 | Дорожная улица, 2 | 12,69 | 0,032 | 1,2 | Подземная канальная | 0,6294 | 0,073 | 4,793 |
| Уз. 9 | Уз. 10 | 43,33 | 0,05 | 1,2 | Подземная канальная | 0,545 | 0,017 | 0,335 |
| Уз. 9 | Дорожная улица 6 | 31,73 | 0,05 | 1,2 | Подземная канальная | 0,7107 | 0,021 | 0,562 |
| Уз. 9 | Дорожная улица 8 | 30,5 | 0,05 | 1,2 | Подземная канальная | 0,6586 | 0,018 | 0,484 |
| Уз. 10 | Уз. 12 | 34,37 | 0,032 | 1,2 | Подземная канальная | 0,2676 | 0,037 | 0,894 |
| Уз. 10 | улица Векшина 7 | 42,67 | 0,05 | 1,2 | Подземная канальная | 0,2772 | 0,005 | 0,091 |
| Уз. 12 | Уз. 13 | 56,8 | 0,032 | 1,2 | Подземная канальная | 0,2675 | 0,061 | 0,893 |
| Уз. 13 | улица Векшина | 12,78 | 0,032 | 1,2 | Подземная канальная | 0,2674 | 0,014 | 0,892 |
| Уз. 14 | Лесная улица 14 | 18,67 | 0,032 | 1,2 | Подземная канальная | 0,486 | 0,064 | 2,877 |
| Уз. 14 | Уз. 5 | 182,24 | 0,15 | 1,2 | Подземная канальная | 17,3733 | 0,198 | 0,907 |
| Уз. 15 | Уз. 14 | 23,93 | 0,15 | 1,2 | Подземная канальная | 17,8603 | 0,028 | 0,958 |
| Уз. 15 | Уз. 16 | 111,67 | 0,09 | 1,2 | Подземная канальная | 0,2758 | 0 | 0,003 |
| Уз. 16 | Береговая улица 10 | 67,66 | 0,09 | 1,2 | Подземная канальная | 0,2741 | 0 | 0,003 |
| Уз. 17 | Уз. 15 | 19,42 | 0,15 | 1,2 | Подземная канальная | 18,1369 | 0,023 | 0,988 |
| Уз. 18 | Лесная улица 20 | 24,95 | 0,032 | 1,2 | Подземная канальная | 0,4573 | 0,076 | 2,553 |
| Уз. 18 | Центральная улица 36 | 50 | 0,032 | 1,2 | Подземная канальная | 0,4012 | 0,118 | 1,974 |
| Уз. 18 | Уз. 35 | 42,35 | 0,15 | 1,2 | Подземная канальная | 18,5418 | 0,052 | 1,032 |
| Уз. 19 | Уз. 20 | 39,35 | 0,05 | 1,2 | Подземная канальная | 0,4693 | 0,012 | 0,251 |
| Уз. 19 | Уз. 18 | 44,06 | 0,15 | 1,2 | Подземная канальная | 19,4023 | 0,06 | 1,129 |
| Уз. 20 | Центральная улица 38 | 6,36 | 0,05 | 1,2 | Подземная канальная | 0,4692 | 0,002 | 0,251 |
| Уз. 21 | Уз. 19 | 27,52 | 0,15 | 1,2 | Подземная канальная | 19,8728 | 0,039 | 1,184 |
| Уз. 21 | Центральная улица 40А | 39,31 | 0,05 | 1,2 | Подземная канальная | 0,389 | 0,008 | 0,175 |
| Уз. 22 | Уз. 21 | 17,35 | 0,15 | 1,2 | Подземная канальная | 20,2626 | 0,026 | 1,231 |
| Уз. 22 | Лесная улица 24 | 17,98 | 0,032 | 1,2 | Подземная канальная | 0,3888 | 0,04 | 1,856 |
| Уз. 23 | Здание | 2,8 | 0,032 | 1,2 | Подземная канальная | 0,6124 | 0,015 | 4,54 |
| Уз. 23 | Уз. 22 | 133,07 | 0,15 | 1,2 | Подземная канальная | 20,6571 | 0,204 | 1,279 |
| Уз. 24 | Уз. 23 | 50,51 | 0,15 | 1,2 | Подземная канальная | 21,2717 | 0,082 | 1,355 |
| Уз. 24 | Уз. 37 | 18,67 | 0,05 | 1,2 | Подземная канальная | 2,2846 | 0,126 | 5,605 |
| Уз. 25 | Уз. 33 | 162,19 | 0,108 | 1,2 | Подземная канальная | 0,7351 | 0,002 | 0,011 |
| Уз. 25 | Уз. 26 | 104,57 | 0,108 | 1,2 | Подземная канальная | 4,5698 | 0,046 | 0,368 |
| Уз. 26 | Уз. 36 | 11,7 | 0,108 | 1,2 | Подземная канальная | 1,445 | 0,001 | 0,039 |
| Уз. 26 | Уз. 42 | 8,81 | 0,108 | 1,2 | Подземная канальная | 3,1225 | 0,002 | 0,175 |
| Уз. 27 | Центральная улица 19 | 29,19 | 0,032 | 1,2 | Подземная канальная | 0,3522 | 0,054 | 1,528 |
| Уз. 27 | Уз. 28 | 29,3 | 0,108 | 1,2 | Подземная канальная | 0,498 | 0 | 0,005 |
| Уз. 28 | Центральная улица 23 | 62,67 | 0,05 | 1,2 | Подземная канальная | 0,4974 | 0,021 | 0,281 |
| Уз. 29 | Уз. 30 | 63,5 | 0,108 | 1,2 | Подземная канальная | 2,0522 | 0,006 | 0,077 |
| Уз. 30 | Уз. 31 | 40,5 | 0,108 | 1,2 | Подземная канальная | 2,0508 | 0,004 | 0,077 |
| Уз. 31 | Уз. 43 | 6,72 | 0,108 | 1,2 | Подземная канальная | 1,5916 | 0 | 0,047 |
| Уз. 31 | Центральная улица 5 | 11,4 | 0,032 | 1,2 | Подземная канальная | 0,4582 | 0,035 | 2,563 |
| Уз. 32 | Центральная улица 1 | 40,18 | 0,032 | 1,2 | Подземная канальная | 0,2442 | 0,036 | 0,748 |
| Уз. 32 | Центральная улица 2 | 36,22 | 0,032 | 1,2 | Подземная канальная | 0,3754 | 0,075 | 1,732 |
| Уз. 32 | Центральная улица 4 | 23,61 | 0,032 | 1,2 | Подземная канальная | 0,2563 | 0,023 | 0,822 |
| Уз. 32 | Центральная улица 4 | 27,85 | 0,032 | 1,2 | Подземная канальная | 0,2563 | 0,027 | 0,821 |
| Уз. 33 | Уз. 34 | 16,51 | 0,05 | 1,2 | Подземная канальная | 0,5867 | 0,008 | 0,387 |
| Уз. 33 | Г еологическая улица 3 | 64,06 | 0,032 | 1,2 | Подземная канальная | 0,1448 | 0,021 | 0,273 |
| Уз. 34 | Центральная улица 6А | 10,53 | 0,032 | 1,2 | Подземная канальная | 0,3575 | 0,02 | 1,574 |
| Уз. 34 | Центральная улица 6 | 17,07 | 0,032 | 1,2 | Подземная канальная | 0,2291 | 0,014 | 0,661 |
| Уз. 35 | Лесная улица 18 | 26,5 | 0,032 | 1,2 | Подземная канальная | 0,4013 | 0,063 | 1,975 |
| Уз. 35 | Уз. 17 | 39,41 | 0,15 | 1,2 | Подземная канальная | 18,1386 | 0,047 | 0,988 |
| Уз. 36 | Центральная улица 17 | 15,14 | 0,032 | 1,2 | Подземная канальная | 0,2967 | 0,02 | 1,093 |
| Уз. 36 | Уз. 44 | 11,31 | 0,108 | 1,2 | Подземная канальная | 1,148 | 0 | 0,025 |
| Уз. 37 | Здание (около котельной) | 33,84 | 0,05 | 1,2 | Подземная канальная | 2,2845 | 0,228 | 5,605 |
| Уз. 38 | Уз. 39 | 10,55 | 0,086 | 1,2 | Подземная канальная | 1,9149 | 0,003 | 0,222 |
| Уз. 39 | Уз. 9 | 35,73 | 0,086 | 1,2 | Подземная канальная | 1,9148 | 0,01 | 0,222 |
| Уз. 40 | Уз. 6 | 46,34 | 0,086 | 1,2 | Подземная канальная | 2,5472 | 0,022 | 0,388 |
| Уз. 40 | Дорожная улица 1 | 24,08 | 0,032 | 1,2 | Подземная канальная | 0,6129 | 0,131 | 4,547 |
| Уз. 41 | Уз. 29 | 41,89 | 0,108 | 1,2 | Подземная канальная | 2,0531 | 0,004 | 0,077 |
| Уз. 41 | Центральная улица 13 | 28,42 | 0,05 | 1,2 | Подземная канальная | 0,309 | 0,004 | 0,112 |
| Уз. 42 | Уз. 41 | 16,63 | 0,108 | 1,2 | Подземная канальная | 2,3626 | 0,002 | 0,102 |
| Уз. 42 | Центральная улица 15 | 19,31 | 0,032 | 1,2 | Подземная канальная | 0,7597 | 0,161 | 6,953 |
| Уз. 43 | Центральная улица 5 | 10,79 | 0,032 | 1,2 | Подземная канальная | 0,4583 | 0,033 | 2,563 |
| Уз. 43 | Уз. 32 | 49,07 | 0,108 | 1,2 | Подземная канальная | 1,1332 | 0,001 | 0,025 |
| Уз. 44 | Уз. 27 | 42,43 | 0,108 | 1,2 | Подземная канальная | 0,8511 | 0,001 | 0,014 |
| Уз. 44 | Центральная улица 17 | 17,88 | 0,032 | 1,2 | Подземная канальная | 0,2966 | 0,023 | 1,093 |

Информация о выявленных бесхозяйных тепловых сетях отсутствует.

3.2.2.3. Анализ зон действия источников и их рациональности

Зоны действия котельных с.п. Каменное охватывают основную капитальную застройку, представленную жилищными, общественными и производственными объектами.

Зоны действия источников тепловой энергии системы теплоснабжения сельского поселения Каменное представлены на рисунках 2 и 3

Зоны действия котельных изолированы друг от друга и перемычками не связаны.

Балансы тепловых мощностей и тепловых нагрузок источников тепловой энергии определяют:

- существующее значение установленной тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии;

- существующие значения располагаемой тепловой мощности основного оборудования источников тепловой энергии с учетом технических ограничений на использование установленной тепловой мощности;

- существующие значения тепловых нагрузок потребителей;

- затраты тепловой мощности на собственные и хозяйственные нужды источников тепловой энергии;

- значения существующих тепловых мощностей источников тепловой энергии НЕТТО (величина, равная располагаемой мощности источника тепловой энергии за вычетом тепловой нагрузки на собственные и хозяйственные нужды);

- значение потерь тепловой энергии при ее передаче по тепловым сетям;

- значения существующей резервной тепловой мощности источников теплоснабжения, либо её дефицита.

Балансы тепловых мощностей и тепловых нагрузок в зонах действия источников тепловой энергии с.п. Каменное представлены в таблице Таблица 31.

Таблица 31 - Балансы установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой мощности «нетто», потерь тепловой мощности в тепловых сетях, расчетной тепловой нагрузки по каждому источнику тепловой энергии

| № п/п | Наименование и адрес котельной | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Собственные нужды, Г кал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Подключенная нагрузка, Г кал/ч | Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | КИУТМ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Сельское поселение Каменное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Каменное, ул. Промышленная зона 5-А | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 0 | 0,04 | 1,49 | 1,53 | 1,87 | 45 |
| 2 | Котельная с. Пальяново, ул. Центральная д.24б | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 0 | 0,03 | 1,49 | 1,52 | 1,52 | 50 |
| ИТОГО поселение: |  | 6,44 | 6,44 | 6,44 | 0 | 0,07 | 2,98 | 3,05 | 3,39 | 47,36 |

3.2.2.4. Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности и ожидаемых резервов, и дефицитов на перспективу

Резервы и дефициты мощности источников тепловой энергии представлены в таблице Таблица 32. В целом по сельскому поселению Каменное дефицита мощностей источников тепловой энергии нет.

Таблица 32 - Резервы и дефициты мощности источников тепловой энергии

| № п/п | Наименование и адрес котельной | Год | Установленная мощность, Гкал/ч | Располагаемая, Гкал/ч | Тепловая мощность нетто, Гкал/ч | Собственные нужды, Гкал/ч | Потери в тепловых сетях, Гкал/ч | Присоединенная нагрузка, Гкал/ч | Тепловая нагрузка на источнике, Гкал/ч | Резерв (+)/ дефицит (-) тепловой мощности в номинальном режиме, Гкал/ч | КИУТМ, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Сельское поселение Каменное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Котельная с. Каменное, ул. Промышленная зона 5-А | 2020 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 0,0 | 0,04 | 1,49 | 1,53 | 1,87 | 45 |
|  |  | 2021 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 0,0 | 0,04 | 1,49 | 1,53 | 1,87 | 45 |
|  |  | 2022 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 0,0 | 0,04 | 1,49 | 1,53 | 1,87 | 45 |
|  |  | 2023 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 0,0 | 0,04 | 1,49 | 1,53 | 1,87 | 45 |
|  |  | 2024 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 0,0 | 0,04 | 1,49 | 1,53 | 1,87 | 45 |
|  |  | 2025 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 0,0 | 0,04 | 1,49 | 1,53 | 1,87 | 45 |
|  |  | 2026 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 0,0 | 0,04 | 1,49 | 1,53 | 1,87 | 45 |
|  |  | 2027 | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 0,0 | 0,04 | 1,49 | 1,53 | 1,87 | 45 |
| 2 | Котельная с. Пальяново, ул. Центральная д.24б | 2020 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 0,0 | 0,03 | 1,49 | 1,52 | 1,52 | 50 |
|  |  | 2021 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 0,0 | 0,03 | 1,49 | 1,52 | 1,52 | 50 |
|  |  | 2022 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 0,0 | 0,03 | 1,49 | 1,52 | 1,52 | 50 |
|  |  | 2023 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 0,0 | 0,03 | 1,49 | 1,52 | 1,52 | 50 |
|  |  | 2024 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 0,0 | 0,03 | 1,49 | 1,52 | 1,52 | 50 |
|  |  | 2025 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 0,0 | 0,03 | 1,49 | 1,52 | 1,52 | 50 |
|  |  | 2026 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 0,0 | 0,03 | 1,49 | 1,52 | 1,52 | 50 |
|  |  | 2027 | 3,04 | 3,04 | 3,04 | 0,0 | 0,03 | 1,49 | 1,52 | 1,52 | 50 |

3.2.2.5. Анализ показателей готовности, имеющиеся проблемы и направления их решения

Подготовка котельных и тепловых сетей к отопительному периоду начинается с систематизации выявленных дефектов в работе оборудования и отклонений от гидравлического и теплового режимов, составления планов работ, подготовки необходимой документации, заключения договоров с подрядными организациями и материально-техническим обеспечением плановых работ.

Непосредственная подготовка систем теплоснабжения к эксплуатации в зимних условиях заканчивается не позднее срока, установленного для данной местности с учетом ее климатической зоны.

Из комплекса существующих проблем организации качественно теплоснабжения на территории поселения, можно выделить следующие составляющие:

- износ сетей;

- износ котельного оборудования;

- отсутствие приборов учета у части потребителей;

- отсутствие приборов учета тепла на котельных, тепловых сетях.

Основными проблемами организации надежного теплоснабжения является устаревшее оборудование котельных, а также высокий износ тепловых сетей, что влечет за собой перерасход топлива, большие потери воды и тепловой энергии, увеличение тарифов на коммунальные услуги и рост аварийности.

Износ сетей – наиболее существенная проблема организации качественного теплоснабжения.

Отсутствие системы химводоподготовки существенно влияет на срок службы тепловых сетей, а также на гидравлические режимы их работы. Отсутствие циркуляционных трубопроводов системы ГВС приводит к снижению качества предоставляемой услуги.

Старение тепловых сетей приводит как к снижению надежности вызванной коррозией и усталостью металла, так и разрушению изоляции. Разрушение изоляции в свою очередь приводит к тепловым потерям и значительному снижению температуры теплоносителя еще до ввода потребителя. Отложения, образовавшиеся в тепловых сетях за время эксплуатации в результате коррозии, отложений солей жесткости и прочих причин, снижают качество сетевой воды.

Повышение качества теплоснабжения может быть достигнуто путем реконструкции тепловых сетей.

Отсутствие приборов учета на тепловых сетях – не позволяет оценить фактические тепловые потери в сетях.

Отсутствие приборов учета у части потребителей – не позволяет оценить фактическое потребление тепловой энергии каждым жилым домом. Установка приборов учета, позволит производить оплату за фактически потребленное тепло и правильно оценить тепловые характеристики ограждающих конструкций.

3.2.2.6. Воздействие на окружающую среду

Источники тепловой энергии с.п. Каменное работают на газе и дизельном топливе. Нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих дымовых газах: оксида углерода, продукты неполного сгорания углеводородов и др.

Сведения о негативном воздействии деятельности теплоснабжающих предприятий на окружающую среду отсутствуют.

3.2.2.7 Организация учета

В настоящее время на котельных учет тепловой энергии производится по показаниям приборов учета тепловой энергии.

3.2.2.8. Анализ финансового состояния

Сведения о результатах финансово-хозяйственной деятельности теплоснабжающих организаций представлены в таблице Таблица 33.

Таблица 33 - Результаты хозяйственной деятельности ММП «МИСНЭ» МО с.п. Каменное

| № п/п | Наименование параметра | Единица измерения | Централизованная система теплоснабжения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Дата сдачи годового бухгалтерского баланса в налоговые органы | х | 13.04.2021 |
| 2 | Выручка от регулируемой деятельности по виду деятельности | тыс. руб. | 12155,07 |
| 3 | Себестоимость производимых товаров (оказываемых услуг) по регулируемому виду деятельности, включая: | тыс. руб. | 22711,47762 |
| 3.1 | расходы на покупаемую тепловую энергию (мощность), теплоноситель | тыс. руб. | 0 |
| 3.2 | расходы на топливо | тыс. руб. | 11189,04176 |
| 3.2.1 | дизельное топливо | х | х |
|  | общая стоимость |  | 10232,22034 |
| 3.2.1.1 | объем | тонны | 194,483 |
| 3.2.1.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 52,61241517 |
| 3.2.1.3 | стоимость доставки | тыс. руб. | 0 |
| 3.2.1.4 | способ приобретения | х | Т орги/аукционы |
| 3.2.2 | газ природный по нерегулируемой цене | х | х |
|  | общая стоимость |  | 956,82142 |
| 3.2.2.1 | объем | тыс м³ | 256,708 |
| 3.2.2.2 | стоимость за единицу объема | тыс. руб. | 3,727275426 |
| 3.2.2.3 | стоимость доставки | тыс. руб. | 0 |
| 3.2.2.4 | способ приобретения | х | Прямые договора без торгов |
| 3.3 | Расходы на покупаемую электрическую энергию (мощность), используемую в технологическом процессе | тыс. руб. | 1471,68586 |
| 3.3.1 | Средневзвешенная стоимость 1 кВт.ч (с учетом мощности) | руб. | 6,538007437 |
| 3.3.2 | Объем приобретенной электрической энергии | тыс. кВтч | 225,097 |
| 3.4 | Расходы на приобретение холодной воды, используемой в технологическом процессе | тыс. руб. | 191,79 |
| 3.5 | Расходы на хим. реагенты, используемые в технологическом процессе | тыс. руб. | 0 |
| 3.6 | Расходы на оплату труда основного производственного персонала | тыс. руб. | 3416,98 |
| 3.7 | Отчисления на социальные нужды основного производственного персонала | тыс. руб. | 1019,28 |
| 3.8 | Расходы на оплату труда административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 1888,2 |
| 3.9 | Отчисления на социальные нужды административно-управленческого персонала | тыс. руб. | 570,24 |
| 3.10 | Расходы на амортизацию основных производственных средств | тыс. руб. | 1562,02 |
| 3.11 | Расходы на аренду имущества, используемого для осуществления регулируемого вида деятельности | тыс. руб. | 0 |
| 3.12 | Общепроизводственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 227,46 |
| 3.12.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 227,46 |
| 3.12.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0 |
| 3.13 | Общехозяйственные расходы, в том числе: | тыс. руб. | 457,91 |
| 3.13.1 | Расходы на текущий ремонт | тыс. руб. | 0 |
| 3.13.2 | Расходы на капитальный ремонт | тыс. руб. | 0 |
| 3.14 | Расходы на капитальный и текущий ремонт основных производственных средств | тыс. руб. | 0 |
|  | Информация об объемах товаров и услуг, их стоимости и способах приобретения у тех организаций, сумма оплаты услуг которых превышает 20 процентов суммы расходов по указанной статье расходов |  | отсутствует |
| 3.15 | Прочие расходы, которые подлежат отнесению на регулируемые виды деятельности, в том числе: | тыс. руб. | 716,87 |
| 3.15.1 | страхование | тыс. руб. | 6,6 |
| 3.15.2 | транспортные расходы | тыс. руб. | 692,9 |
| 3.15.3 | электроэнергия ГРПШ | тыс. руб. | 17,37 |
| 4 | Валовая прибыль (убытки) от реализации товаров и оказания услуг по регулируемому виду деятельности | тыс. руб. | -10556,40762 |
| 5 | Чистая прибыль, полученная от регулируемого вида деятельности, в том числе: | тыс. руб. | -3011,64762 |
| 5.1 | Размер расходования чистой прибыли на финансирование мероприятий, предусмотренных инвестиционной программой регулируемой организации | тыс. руб. | 0 |
| 6 | Изменение стоимости основных фондов, в том числе: | тыс. руб. | 0 |
| 6.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию (вывода из эксплуатации) | тыс. руб. | 0 |
| 6.1.1 | Изменение стоимости основных фондов за счет их ввода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0 |
| 6.1.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их вывода в эксплуатацию | тыс. руб. | 0 |
| 6.2 | Изменение стоимости основных фондов за счет их переоценки | тыс. руб. | 0 |
| 7 | Г одовая бухгалтерская отчетность, включая бухгалтерский баланс и приложения к нему | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.as px?type=12&guid=a9cbfc7c-9e85-4faa-a316- 9beb32befb29 |
| 8 | Установленная тепловая мощность объектов основных фондов, используемых для теплоснабжения, в том числе по каждому источнику тепловой энергии | Гкал/ч | 6,05 |
| 9 | Тепловая нагрузка по договорам теплоснабжения | Гкал/ч | 0,374474969 |
| 10 | Объем вырабатываемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 2,45356 |
| 10.1 | Объем приобретаемой тепловой энергии | тыс. Гкал | 0 |
| 11 | Объем тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. Гкал | 1,974 |
| 11.1 | Определенном по приборам учета, в т.ч.: | тыс. Гкал | 1,099 |
| 11.1.1 | Определенный по приборам учета объем тепловой энергии, отпускаемой по договорам потребителям, максимальный объем потребления тепловой энергии объектов которых составляет менее чем 0,2 Г кал | тыс. Гкал | 1,099 |
| 11.2 | Определенном расчетным путем (нормативам потребления коммунальных услуг) | тыс. Гкал | 0,875 |
| 12 | Нормативы технологических потерь при передаче тепловой энергии, теплоносителя по тепловым сетям | Ккал/ч. мес. | 0 |
| 13 | Фактический объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,48 |
| 13.1 | Плановый объем потерь при передаче тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 0,345 |
| 14 | Среднесписочная численность основного производственного персонала | человек | 8 |
| 15 | Среднесписочная численность административно-управленческого персонала | человек | 4,08 |
| 16 | Норматив удельного расхода условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии, с распределением по источникам тепловой энергии, используемым для осуществления регулируемых видов деятельности | кг у. т./Гкал | 0 |
| 17 | Плановый удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Г кал | 171,31 |
| 18 | Фактический удельный расход условного топлива при производстве тепловой энергии источниками тепловой энергии с распределением по источникам тепловой энергии | кг усл. топл./Г кал | 231,2927 |
| 19 | Удельный расход электрической энергии на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | тыс. кВт.ч/Гкал | 91,74301831 |
| 20 | Удельный расход холодной воды на производство (передачу) тепловой энергии на единицу тепловой энергии, отпускаемой потребителям | куб.м/Гкал | 0,586087155 |
| 21 | Информация о показателях технико-экономического состояния систем теплоснабжения (за исключением теплопотребляющих установок потребителей тепловой энергии, теплоносителя, а также источников тепловой энергии, функционирующих в режиме комбинированной выработки электрической и тепловой энергии), в т.ч.: | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.as px?type=12&guid=782fff1d-b450-4a3e-80f0- db631bb3b826 |
| 21.1 | Информация о показателях физического износа объектов теплоснабжения | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.as px?type=12&guid=782fff1d-b450-4a3e-80f0- db631bb3b826 |
| 21.2 | Информация о показателях энергетической эффективности объектов теплоснабжения | x | https://portal.eias.ru/Portal/DownloadPage.as px?type=12&guid=782fff1d-b450-4a3e-80f0 db631bb3b826- |

Регулируемые цены (тарифы) для сельского поселения Каменное утверждаются Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Информация по утвержденным для потребителей тарифам на производство и передачу тепловой энергии по данным постановлений Региональной службой по тарифам Ханты-Мансийского автономного округа представлены в таблицах Таблица 34, Таблица 35.

Таблица 34 - Тарифы на тепловую энергию ММП «МИСНЭ» МО с.п. Каменное с 2018 по 2020 гг.

| Показатели |  | 2018 год |  | 2019 год |  | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. | с 01.07. | с 01.01. | с 01.07. | с 01.01. | с 01.07. |
|  |  | по 30.06. | по 31.12. | по 30.06. | по 31.12. | по 30.06. | по 31.12. |
| Величина установленной цены (тарифа) на тепловую энергию (мощность) |  |  |  |  |  |  |  |
| Теплоснабжение (жидкое топливо, природный газ) | Бюджетные потребители | 6900,1284 | 7038,09 | 7038,09 | 7178,81 | 7178,81 | 7274,96 |
|  | Население | 6900,1284 | 7038,09 | 7038,09 | 7178,81 | 7178,81 | 7274,96 |
|  | Прочие | 6900,1284 | 7038,09 | 7038,09 | 7178,81 | 7178,81 | 7274,96 |

Таблица 35 - Тарифы на тепловую энергию ММП «МИСНЭ» МО с.п. Каменное на 2021 г

| Показатели |  | 2021 год |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | с 01.01. по 30.06. | с 01.07. по 31.12. |
| Величина установленной цены (тарифа) на тепловую энергию (мощность) |  |  |  |
| Теплоснабжение (жидкое топливо, природный газ) | Бюджетные потребители | 7274,96 | 7492,72 |
|  | Население | 7274,96 | 7492,72 |
|  | Прочие | 7274,96 | 7492,72 |

3.3. Характеристика состояния и проблем системы водоснабжения

3.3.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

Перечень организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения на территории с.п. Каменное приведен в таблице Таблица 36.

Таблица 36 - Перечень организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения на территории с.п. Каменное

| № п.п. | Полное наименование | Сокращенное наименование | Юридический адрес (фактический адрес) | ИНН КПП | Виды осуществляемой регулируемой деятельности в сфере водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Муниципальное многопрофильное предприятие «МИСНЭ» | ММП «МИСНЭ» | 628116, Российская Федерация, ХМАО – Югра, с. Каменное, Центральная улица, 6 (то же) | 8610028604 861401001 | Водоснабжение питьевой водой, включая водоподготовку, транспортировку и подачу воды абонентам |

Регулируемые виды деятельности в сфере водоснабжения на территории с.п. Каменное осуществляет единственная организация – ММП «МИСНЭ», которая осуществляет полный цикл операций по водоснабжению питьевой водой, включая водоподготовку, транспортировку и подачу воды абонентам.

В эксплуатационной зоне ММП «МИСНЭ» находятся все объекты ЦС ХВС, посредством которых обеспечивается водоснабжение питьевой водой абонентов на территории с.п. Каменное.

Объекты ЦС ХВС на территории с.п. Каменное относятся к:

- ТЗ ВС с. Каменное, включая:

  - Один комплекс водозаборных сооружений из подземного источника, представленный двумя водозаборными скважинами, и расположенный в южной части с. Каменное;

  - Одна СВП (ВОС "IWET CONCEPT"), расположенная на общей площадке с комплексом водозаборных сооружений и представляющая собой комплекс технологического оборудования, предназначенного для водоподготовки питьевой воды и последующей ее подачи в распределительные водопроводные сети села. На территории СВП также расположен РДВ объемом 200 м³;

  - Два пожарных резервуара объемом 50 м³ каждый, расположенные в центральной части с. Каменное;

  - Водопроводные сети;

- ТЗ ВС с. Пальяново, включая:

  - Один комплекс водозаборных сооружений из подземного источника, представленный двумя водозаборными скважинами, и расположенный в центральной части с. Пальяново;

  - Одна ВНБ, расположенная в непосредственной близости от водозаборного сооружения;

  - Водопроводные сети;

Общая протяженность водопроводных сетей в ТЗ ВС с. Каменное и ТЗ ВС с. Пальяново составляет 6,06 км.

Картосхема зоны действия Единой технологической зоны водоснабжения с.п. Каменное и расположения входящих в них объектов централизованной системы холодного водоснабжения представлена на рисунках 4 и 5.

Рисунок 4 - Картосхема зоны действия ТЗ ВС с. Каменное и расположения входящих в нее объектов ЦС ХВС

Рисунок 5 - Картосхема зоны действия ТЗ ВС с. Пальяново и расположения входящих в нее объектов ЦС ХВС

Централизованная система холодного водоснабжения (технического) на территории с.п. Каменное отсутствуют.

3.3.2. Анализ существующего технического состояния

3.3.2.1. Анализ эффективности и надежности имеющихся источников

Водозаборные скважины в с. Каменное и с. Пальяново оборудованы погружными насосными агрегатами марки ЭЦВ 6-10-110. Проектная мощность водозаборных сооружений в с. Каменное и в с. Пальяново составляет 96м³/сут., фактическая производительность – 20м³/сут. Глубина скважин составляет 120-121м.

Водозаборные сооружения в с. Каменное и с. Пальяново введены в эксплуатацию в 2002г. и 1983г. соответственно.

Подача воды в сеть в с. Каменное осуществляется с предварительной водоподготовкой на СВП (ВОС "IWET CONCEPT"). Проектная мощность СВП составляет 96м³/сут. Год ввода в эксплуатацию СВП – 2011. Для СВП разработан проект ЗСО, на который имеется санитарно-эпидемиологическое заключение от 28.09.17 №86.НЯ.04.000.Т.000010.09.17.

Холодная вода от водозаборных сооружений в с. Пальяново подается без очистки непосредственно в распределительную сеть.

Для обеспечения требуемого напора в сети и запаса воды в часы максимального водоразбора в с. Каменное на территории водозаборного сооружения предусмотрена РДВ объемом 200 м³, в с. Пальяново установлена ВНБ.

Для водозаборных скважин отсутствуют резервные источники энергоснабжения.

Сети холодного водоснабжения выполнены преимущественно из стали, имеются участки из полимерных материалов.

3.3.2.2. Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей

Сведения о сетях водоснабжения представлены в разделе 3.3.2.1.

3.3.2.3. Анализ зон действия источников и их рациональности

Зоны действия источников водоснабжения в с.п. Каменное охватывают основную капитальную застройку, представленную жилищными, общественными и производственными объектами.

Общий баланс подачи и реализации воды, с учетом потерь воды при ее транспортировке за 2018-2019 гг. в с.п. Каменное, представлен в таблице Таблица 37.

Таблица 37 - Общий баланс подачи и реализации воды в с.п. Каменное, м³

| № п.п. | Наименование ТЗ ВС/ Наименование показателя | 2018г. | 2019г. | 2020г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | ТЗ ВС с.п. Каменное (ТЗ ВС с. Каменное и ТЗ ВС с. Пальяново) | - | - | - |
| 1.1 | Забор (подъем) исходной воды | 13 474 | 13 820 | 12 550 |
| 1.2 | Расход на технологические нужды водоподготовки питьевой воды перед подачей водопроводные сети | 367 | 285 | 156 |
| 1.3 | Подача питьевой воды в водопроводные сети | 12 463 | 13 025 | 11 944 |
| 1.4 | Реализация питьевой воды | 11 080 | 10 290 | 10 630 |
| 1.5 | Потери питьевой воды при транспортировке по водопроводным сетям | 1 383 | 2 735 | 1 314 |
| 1.6 | Подвоз воды автотранспортом | 644 | 510 | 450 |

Фактические потери питьевой воды при ее транспортировке по водопроводным сетям ТЗ ВС с.п. Каменное составили:

- В 2018 г. – 1383м³ (11,1% от подачи питьевой воды в водопроводные сети);

- В 2019 г. – 2735м³ (21% от подачи питьевой воды в водопроводные сети);

- В 2020 г. – 1314м³ (11% от подачи питьевой воды в водопроводные сети).

Как видно из представленных данных, за последние годы по Единой технологической зоны водоснабжения с.п. Каменное наблюдается тенденция по снижению удельного показателя потерь питьевой воды при ее транспортировке по водопроводным сетям.

3.3.2.4. Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности и ожидаемых резервов, и дефицитов на перспективу

Резервы и дефициты мощности существующих источников водоснабжения представлены в таблицах Таблица 38, Таблица 39.

Таблица 38 - Анализ резервов и дефицитов производственных мощностей водозаборных сооружений и СВП питьевого водоснабжения

| № п.п. | Наименование ТЗ ВС/ Наименование показателя | 2020 г. |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ТЗ ВС с.п. Каменное (ТЗ ВС с. Каменное и ТЗ ВС с. Пальяново) | - |
| 1.1 | Подача питьевой воды в водопроводные сети в сутки максимального водопотребления, м³/сут | 42,5 |
| 1.2 | Установленная производительность (мощность) водозаборных сооружений и СВП, м³/сут | 192 |
| 1.3 | Резерв (дефицит) производительности водозаборных сооружений и СВП, м³/сут | 149,5 |
| 1.4 | Резерв (дефицит) производительности водозаборных сооружений и СВП | 78% |

Как видно из представленной таблицы, по ТЗ ВС с.п. Каменное наблюдается наличие значительного резерва производительность (мощности) действующих водозаборных сооружений и СВП в 149,5м³/сут (~78%).

Таблица 39 - Резервы и дефициты мощности существующих источников водоснабжения с.п. Каменное на период до 2032 года

| № п.п. | Наименование ТЗ ВС/ Наименование показателя | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. | 2029г. | 2030г. | 2031 г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | ТЗ ВС с.п. Каменное (ТЗ ВС с. Каменное и ТЗ ВС с. Пальяново) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Подача питьевой воды в водопроводные сети в сутки максимального водопотребления, м³/сут | 42,4 | 42,3 | 42,1 | 42,0 | 41,9 | 41,8 | 41,7 | 41,6 | 41,5 | 41,4 | 41,3 | 41,2 |
| 1.2 | Установленная производительность (мощность) водозаборных сооружений и СВП, м³/сут | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 | 192,0 |
| 1.3 | Резерв (дефицит) производительности водозаборных сооружений и СВП, м³/сут | 149,6 | 149,7 | 149,9 | 150,0 | 150,1 | 150,2 | 150,3 | 150,4 | 150,5 | 150,6 | 150,7 | 150,8 |
| 1.4 | Резерв (дефицит) производительности водозаборных сооружений и СВП | 77,89% | 77,99% | 78,06% | 78,11% | 78,17% | 78,23% | 78,29% | 78,34% | 78,40% | 78,45% | 78,51% | 78,57% |

3.3.2.5. Анализ показателей готовности, имеющиеся проблемы и направления их решения

Основными техническими и технологическими проблемами централизованных систем водоснабжения CП Каменное являются:

- Неудовлетворительное качество питьевой воды, подаваемой от водозаборного сооружения в с. Пальяново в распределительные сети;

- Высокий физический и моральный износ технологического оборудования основных объектов ЦС ХВС (водозаборных сооружений);

- Отсутствие систем управления (автоматизации и диспетчеризации) на основных объектах ЦС ХВС;

- Высокий физический износ водопроводных сетей, вызывающий значительные потери питьевой воды при транспортировке;

- Вторичное загрязнение водопроводной воды при транспортировке в следствие высокой степени коррозии сетей водоснабжения, наличия различного рода примесей и взвесей;

3.3.2.6. Воздействие на окружающую среду

Реализация проектов реконструкции и технического перевооружения систем водоснабжения с.п. Каменное повлечет увеличение нагрузки на компоненты окружающей среды. В строительный период в ходе работ по строительству и реконструкции водоводов неизбежны следующие основные виды воздействия на компоненты окружающей среды:

- загрязнение атмосферного воздуха и акустическое воздействие в результате работы строительной техники и механизмов;

- образование определенных видов и объемов отходов строительства, демонтажа, сноса, жизнедеятельности строительного городка;

- образование различного вида стоков (поверхностных, хозяйственно-бытовых, производственных) с территории проведения работ.

Данные виды воздействия носят кратковременный характер, прекращаются после завершения строительных работ и не окажет существенного влияния на окружающую среду.

Для предотвращения влияния на компоненты окружающей среды в течение строительного периода предлагается осуществлять мероприятия:

- работы производить минимально возможным количеством строительных механизмов и техники, что позволит снизить количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;

- предусмотреть организацию рационального режима работы строительной техники;

- при длительных перерывах в работе запрещается оставлять механизмы и автотранспорт с включёнными двигателями, исключить нерабочий отстой строительной техники с включенным двигателем;

- не допускать отстоя на строительной площадке «лишнего» транспорта и механизмов (строгое соблюдение графика работ);

- для уменьшения токсичности и дымности отходящих газов дизельной строительной техники применять каталитические и жидкостные нейтрализаторы, сажевые фильтры;

- организовать подъезды к строительной площадке таким образом, чтобы максимально снизить шумовое воздействие на жилую застройку;

- для звукоизоляции двигателей строительных машин применить защитные кожуха и звукоизоляционные покрытия капотов, предусмотреть изоляцию стационарных строительных механизмов шумозащитными палатками, контейнерами и др.;

- предусматривать организацию сбора, очистки и отведения загрязненного поверхностного стока со строительной площадки с целью исключения попадания загрязнителей на соседние территории, в поверхностные и подземные водные объекты;

- для предотвращения попадания загрязнения с участка строительных работ на окружающую территорию предусмотреть установку мойки колес строительного автотранспорта, оборудованную системой оборотного водоснабжения;

- запрещается захоронение на территории ведения работ строительного мусора, захламление прилегающей территории, слив топлива и масел на поверхность почвы;

- запрещается сжигание отходов на строительной площадке;

- строительный мусор должен складироваться в специально отведенных местах на стройплощадке для вывоза специализированной организацией к месту переработки или размещения.

К необратимым последствиям реализации строительных проектов следует отнести:

- изменение рельефа местности в ходе планировочных работ;

- изменение гидрогеологических характеристик местности;

- изъятие озелененной территории под размещение хозяйственного объекта;

- нарушение сложившихся путей миграции диких животных в ходе размещения линейного объекта;

- развитие опасных природных процессов в результате нарушения равновесия природных экосистем.

Данные последствия минимизируются экологически обоснованным подбором площадки под размещение объекта, проведением комплексных инженерно-экологических изысканий и развертыванием системы мониторинга за состоянием опасных природных процессов, оценкой экологических рисков размещения объекта.

Разработка «Оценки воздействия на окружающую среду» (ОВОС) на стадии обоснования инвестиций позволит свести к минимуму негативное воздействие на компоненты окружающей среды в ходе реализации проектов в рамках разработанной схемы водоснабжения.

Реализация решений по развитию системы водоснабжения с.п. Каменное в рамках разработанной «Схемы водоснабжения с.п. Каменное» должна проводиться при строгом соблюдении норм строительства и эксплуатации в соответствии с экологическими и санитарно-эпидемиологическими требованиями законодательства.

Иного вредного воздействия на водный бассейн в районе с.п. Каменное от предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод - не предвидится.

3.3.2.7. Анализ финансового состояния

Уровень платы за коммунальные услуги, предоставляемые населению с.п. Каменное представлен в таблице Таблица 40.

Таблица 40 - Уровень платы за коммунальные услуги, предоставляемые населению с.п. Каменное ММП «Миснэ»

| На период с 1 января 2020 года по 31 декабря 2023 года |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование организации, осуществляющей холодное водоснабжение | Наименования муниципальных образований | Наименование тарифа | Категории потребителей | Одноставочные тарифы в сфере холодного водоснабжения, руб. куб. м. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  | 2023 год |  |
|  |  |  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| 1 | Муниципальное многопрофильное предприятие "Миснэ" муниципального образования сельское поселение Каменное | сельское поселение Каменное Октябрьского района | техническая вода <1> | Для прочих потребителей (без учета НДС) | 28,22 <**> | 28,77 <**> | 28,77 <**> | 29,14 <**> | 29,14 <**> | 29,85 <**> | 29,85 <**> | 30,54 <**> | 30,54 <**> | 31,37 <**> |
|  |  |  |  | Для населения (с учетом НДС <*>) | 28,22 <**> | 28,77 <**> | 28,77 <**> | 29,14 <**> | 29,14 <**> | 29,85 <**> | 29,85 <**> | 30,54 <**> | 30,54 <**> | 31,37 <**> |
|  |  |  | техническая вода <2> | Для прочих потребителей (без учета НДС) | 71,65 <**> | 73,08 <**> | 73,08 <**> | 75,18 <**> | 75,18 <**> | 77,35 <**> | 77,35 <**> | 79,48 <**> | 79,48 <**> | 81,92 <**> |
|  |  |  |  | Для населения (с учетом НДС <*>) | 71,65 <**> | 73,08 <**> | 73,08 <**> | 75,18 <**> | 75,18 <**> | 77,35 <**> | 77,35 <**> | 79,48 <**> | 79,48 <**> | 81,92 <**> |

<*> Выделяется в целях реализации пункта 6 статьи 168 Налогового кодекса Российской Федерации (часть вторая);

<**> НДС не облагается в соответствии с главой 26.2 "Упрощенная система налогообложения" Налогового кодекса Российской Федерации.

Примечания:

<1>. Тариф учитывает следующую стадию технологического процесса: подъем воды.

<2>. Тариф учитывает следующие стадии технологического процесса: подъем воды, транспортировка воды.

3.4. Характеристика состояния и проблем системы водоотведения (бытовая канализация, дождевая канализация)

3.4.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

В с.п. Каменное отсутствует ЦС ВО, сбор жидких бытовых отходов в существующих жилых домах и отдельно стоящих зданиях различной формы собственности и назначения (общественные здания, магазины, предприятия сферы индивидуального предпринимательства и т.п.) в автономные системы канализации – септики. Далее жидкие бытовые отходы откачиваются спецтехникой, принадлежащей предприятиям частной формы собственности, и вывозятся на территорию свалки твердых бытовых отходов для слива на рельеф. Слив неочищенных жидких бытовых отходов на рельеф наносит существенный ущерб окружающей природной среде.

3.4.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

ЦС ВО на территории с.п. Каменное отсутствует.

3.4.2. Анализ существующего технического состояния

ЦС ВО на территории с.п. Каменное отсутствует.

3.4.2.1. Анализ эффективности и надежности имеющихся источников водоотведения

ЦС ВО на территории с.п. Каменное отсутствует.

3.4.2.2. Анализ эффективности и надежности имеющихся сетей

ЦС ВО на территории с.п. Каменное отсутствует.

3.4.2.3. Анализ зон действия источников и их рациональности

ЦС ВО на территории с.п. Каменное отсутствует.

3.3.2.4. Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности и ожидаемых резервов, и дефицитов на перспективу

ЦС ВО на территории с.п. Каменное отсутствует.

3.3.2.5. Анализ показателей готовности, имеющиеся проблемы и направления их решения

ЦС ВО на территории с.п. Каменное отсутствует.

3.3.2.6. Воздействие на окружающую среду

ЦС ВО на территории с.п. Каменное отсутствует.

3.3.2.7. Анализ финансового состояния

ЦС ВО на территории с.п. Каменное отсутствует.

3.4.2.8. Технические и технологические проблемы в системе водоотведения

ЦС ВО на территории с.п. Каменное отсутствует.

3.5. Характеристика состояния и проблем системы утилизации ТКО

3.5.1. Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между организациями, а также с потребителями

В соответствии с Правилами, утвержденными Постановлением Правительством РФ от 12 ноября 2016 года № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отходами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641», обращение с твердыми коммунальными отходами на территории субъекта Российской Федерации обеспечивается региональными операторами в соответствии с региональной программой в области обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, и территориальной схемой обращения с отходами на основании договоров на оказание услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами, заключенных с потребителями. Территориальная схема обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в ХМАО-Югре утверждена Распоряжением правительства ХМАО-Югры от 21 октября 2016 г. № 559-рп «О территориальной схеме обращения с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре и признании утратившими силу некоторых распоряжений правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры».

Для реализации новой системы по обращению с отходами Правительством автономного округа определен Региональный оператор, который обеспечивает весь комплекс услуг в сфере обращения с ТКО.

С 1 февраля 2019 года между Департаментом промышленности Ханты-Мансийского автономного округа – Югры и АО «Югра-Экология» действует прямое соглашение об организации деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами сроком до 31 декабря 2019 года.

Задачи АО «Югра-Экология»:

- обеспечение перехода на новое обращение с ТКО в округе,

- снижение объемов захоронения отходов на полигонах через внедрение системы раздельного накопления ТКО с целью дальнейшей переработки,

- налаживание экологически чистой и экономически эффективной системы обращения с ТКО,

- создание условий для организации в регионе перерабатывающих производств,

- ликвидация несанкционированных мест размещения отходов,

- стабилизация роста платы населения за услугу.

Региональным оператором на территории сельского поселения Каменное является АО «Югра-Экология».

3.5.2. Анализ существующего технического состояния

3.5.2.1. Анализ эффективности и надежности имеющихся объектов, используемых для захоронения (утилизации) ТКО

Сведения о полигонах, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов (далее - ГРОРО, ОРО), расположенных на территории Октябрьского района, представлены в таблице Таблица 41.

Таблица 41 – Полигоны, расположенные на территории Октябрьского района

| № объекта в ГРОРО | 86-00633-З-00664-170815 | 86-00661-З-01028-181215 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Наименование ОРО | Полигон по переработке твердых бытовых отходов пгт. Октябрьское | Полигон утилизации твердых бытовых отходов |
| Ближайший населенный пункт | пгт. Октябрьское | пгт. Андра |
| Наименование эксплуатирующей организации | АО "Югра-Экология" | АО "Югра-Экология" |
| Широта | 62.47091 | 62.52958 |
| Долгота | 66.06641 | 65.89809 |
| Проектная вместимость, тонн | 16313 | 5506 |
| Мощность, тонн в год | 812,8 | 293,06 |
| Накоплено, тонн | 9215,4 | 1943,8 |
| Остаточная вместимость, тонн | 7097,6 | 3562,2 |
| Сведения о наличии заключения ГЭЭ | да | Нет |
| Сведения о наличии лицензии <*> у эксплуатирующей ОРО организации | да | Да |
| Сведения о реквизитах документа, о включении ОРО в ГРОРО | N 664 от 17.08.2015 | N 1028 от 18.12.2015 |
| Технологические решения | захоронение | Захоронение |
| Сведения о санитарной зоне, м | 500 | 500 |
| Виды отходов и их коды по Федеральному классификационному каталогу отходов | 30510001214 Отходы коры; 30531101424 Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины; 23111203404 Отходы известняка, доломита и мела в виде порошка и пыли малоопасные; 23111205424 Пыль газоочистки щебеночная; 30118913424 Пыль комбикормовая; 40310100524 Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства; 91920502394 Опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%); 30531331204 Опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесностружечных и/или древесностружечных и/или древесноволокнистых плит); 30531342214 Обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесностружечных и/или древесноволокнистых плит); 41714001294 Отходы фотобумаги; 30713102294 Отходы бумажной клеевой ленты при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности; 40529002294 Отходы бумаги с клеевым слоем; 30713101294 Отходы бумаги с нанесенным лаком при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности; 82621001514 Отходы рубероида; 82622001514 Отходы толи; 82710001514 Отходы линолеума незагрязненные; 40581001294 Отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги; 36122102424 Пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50%; 34241002424 Пыль керамзитовая; 34310001424 Пыль керамическая; 34100101424 Пыль стеклянная; 34642002423 Пыль асбоцементная; 34642001424 Отходы асбоцемента в кусковой форме; 45551001514 Трубы, муфты из асбоцемента, утратившие потребительские свойства, незагрязненные; 45551002514 Листы волнистые и плоские, утратившие потребительские свойства, незагрязненные; 34321002424 Пыль кирпичная; 34855031204 Брак шлаковаты; 45711101204 Отходы шлаковаты незагрязненные; 34855032424 Пыль шлаковаты; 91920102394 Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%); 34620003424 Пыль бетонная; 34853001424 Пыль графитная; 34852101424 Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли; 83020001714 Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий; 34851101204 Отходы асбеста в кусковой форме; 45532001204 Отходы асбестовой бумаги; 45620051424 Отходы абразивных материалов в виде пыли; 45620052414 Отходы абразивных материалов в виде порошка; 91910002204 Шлак сварочный; 30814002424 Пыль коксовая газоочистки при сортировке кокса; 34510011423 Пыль цементная; 30824101214 Отходы битума нефтяного; 91920402604 Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%); 43510001204 Отходы пенопласта на основе поливинилхлорида незагрязненные; 43510002294 Отходы поливинилхлорида в виде пленки и изделий из нее незагрязненные; 43510003514 Отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные; 43613001204 Отходы продукции из пленкосинтокартона незагрязненные; 45570000714 Отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные; 73111001724 Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные); 73310001724 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный); 81290101724 Мусор от сноса и разборки зданий несортированный; 73120001724 Мусор и смет уличный; 89000001724 Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ; 73321001724 Мусор и смет производственных помещений малоопасный; 73322001724 Мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный; 73610002724 Отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие; 73331001714 Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный; 73339001714 Смет с территории предприятия малоопасный | 30510001214 Отходы коры; 30531101424 Пыль древесная от шлифовки натуральной чистой древесины; 23111203404 Отходы известняка, доломита и мела в виде порошка и пыли малоопасные; 23111205424 Пыль газоочистки щебеночная; 30118913424 Пыль комбикормовая; 40310100524 Обувь кожаная рабочая, утратившая потребительские свойства; 91920502394 Опилки и стружка древесные, загрязненные нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%); 30531331204 Опилки и стружка разнородной древесины (например, содержащие опилки и стружку древесностружечных и/или древесностружечных и/или древесноволокнистых плит); 30531342214 Обрезь разнородной древесины (например, содержащая обрезь древесностружечных и/или древесноволокнистых плит); 41714001294 Отходы фотобумаги; 30713102294 Отходы бумажной клеевой ленты при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности; 40529002294 Отходы бумаги с клеевым слоем; 30713101294 Отходы бумаги с нанесенным лаком при брошюровочно-переплетной и отделочной деятельности; 82621001514 Отходы рубероида; 82622001514 Отходы толи; 82710001514 Отходы линолеума незагрязненные; 40581001294 Отходы бумаги и картона, содержащие отходы фотобумаги; 36122102424 Пыль (порошок) абразивные от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50%; 34241002424 Пыль керамзитовая; 34310001424 Пыль керамическая; 34100101424 Пыль стеклянная; 34642002423 Пыль асбоцементная; 34642001424 Отходы асбоцемента в кусковой форме; 45551001514 Трубы, муфты из асбоцемента, утратившие потребительские свойства, незагрязненные; 45551002514 Листы волнистые и плоские, утратившие потребительские свойства, незагрязненные; 34321002424 Пыль кирпичная; 34855031204 Брак шлаковаты; 45711101204 Отходы шлаковаты незагрязненные; 34855032424 Пыль шлаковаты; 91920102394 Песок, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%); 34620003424 Пыль бетонная; 34853001424 Пыль графитная; 34852101424 Отходы асфальтобетона и/или асфальтобетонной смеси в виде пыли; 83020001714 Лом асфальтовых и асфальтобетонных покрытий; 34851101204 Отходы асбеста в кусковой форме; 45532001204 Отходы асбестовой бумаги; 45620051424 Отходы абразивных материалов в виде пыли; 45620052414 Отходы абразивных материалов в виде порошка; 91910002204 Шлак сварочный; 30814002424 Пыль коксовая газоочистки при сортировке кокса; 34510011423 Пыль цементная; 30824101214 Отходы битума нефтяного; 91920402604 Обтирочный материал, загрязненный нефтью или нефтепродуктами (содержание нефти или нефтепродуктов менее 15%); 43510001204 Отходы пенопласта на основе поливинилхлорида незагрязненные; 43510002294 Отходы поливинилхлорида в виде пленки и изделий из нее незагрязненные; 43510003514 Отходы поливинилхлорида в виде изделий или лома изделий незагрязненные; 43613001204 Отходы продукции из пленкосинтокартона незагрязненные; 45570000714 Отходы резиноасбестовых изделий незагрязненные; 73111001724 Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные); 73310001724 Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный); 81290101724 Мусор от сноса и разборки зданий несортированный; 73120001724 Мусор и смет уличный; 89000001724 Отходы (мусор) от строительных и ремонтных работ; 73321001724 Мусор и смет производственных помещений малоопасный; 73322001724 Мусор и смет от уборки складских помещений малоопасный; 73610002724 Отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные прочие; 73331001714 Смет с территории гаража, автостоянки малоопасный; 73339001714 Смет с территории предприятия малоопасный |

Схема потока ТКО от населенных пунктов Октябрьского района до объектов обработки, утилизации, обезвреживания и размещения отходов приведена в таблице Таблица 42.

Таблица 42 - Схема потока ТКО на территориях населенных пунктов муниципальных образований автономного округа

| Муниципальное образование | Объект размещения/обработки/утилизации отходов | Планируемый объект размещения/обработки/утилизации отходов | Количество образуемого ТКО в год |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Масса ТКО, тонн/год | Объем ТКО, м³/год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| с. Каменное | Объект размещения отходов г. Нягань | Комплексный межмуниципальный полигон ТКО для города Нягань, поселений Октябрьского района | 126,19 | 1399,41 | Транспортирование ТКО осуществляется с площадки временного накопления отходов |
| с. Пальяново | Объект размещения отходов г. Нягань | Комплексный межмуниципальный полигон ТКО для города Нягань, поселений Октябрьского района |  |  | Транспортирование ТКО осуществляется с площадки временного накопления отходов |

3.5.2.2. Анализ эффективности и надежности имеющихся схем движения ТКО. Реестр мест (площадок) накопления ТКО

Вывозом ТКО на территории населенных пунктов Октябрьского района занимается АО «Югра-Экология» по прямым договорам с УК, ТСЖ, собственниками индивидуальных жилых домов. Периодичность вывоза отходов – от ежедневного (1 раз в день) до еженедельного (1 раз в неделю).

Реестр мест (площадок) накопления ТКО в с.п. Каменное приведен в таблице Таблица 43.

Таблица 43 – Реестр мест (площадок) накопления ТКО с.п. Каменное

| № | Данные о нахождении мест (площадок) накопления ТКО |  |  |  | Данные о технических характеристиках мест (площадок) накопления ТКО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Населенный пункт | Адрес расположения контейнерных/ бункерных площадок | Географические координаты расположения контейнерных/ бункерных площадок |  | Вид покрытия места (площадки) накопления ТКО | Площадь места (площадки) накопления ТКО, м2 | Размещенные контейнеры ТКО |  |
|  |  |  | Широта | Долгота |  |  | Количество, шт. | Объем, м³ |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | с. Каменное | ул. Лесная, 2А | 61.572637 | 67.485514 | Бетон | 6 | 2 | 2 |
| 2 | с. Пальяново | ул. Центральная, 21 | 61.643105 | 66.888224 | Бетон | 6 | 1 | 1 |
| 3 | с. Каменное | ул. Школьная | 61.577392 | 67.481429 | Бетон | 9 | 3 | 1,1 |
| 4 | с. Каменное | переход с ул. Дорожной на ул. Векшина | 61.573704 | 67.478586 | Бетон | 9 | 3 | 1,1 |
| 5 | с. Каменное | Промышленная зона | 61.569465 | 67.480174 | Бетон | 9 | 3 | 1,1 |
| 6 | с. Каменное | ул. Береговая | 61.572964 | 67.483832 | Бетон | 9 | 3 | 1,1 |
| 7 | с. Пальяново | ул. Набережная | 61.647912 | 66.891646 | Бетон | 9 | 3 | 1,1 |
| 8 | с. Пальяново | ул. Центральная | 61.642632 | 66.887314 | Бетон | 9 | 3 | 1,1 |
| 9 | с. Пальяново | ул. Центральная | 61.640198 | 66.886989 | Бетон | 9 | 3 | 1,1 |
| Всего |  |  |  |  |  |  | 24 | 10,7 |

При эксплуатации площадок для складирования и захоронения ТКО требования противопожарных и санитарных норм выполняются в соответствии с существующим законодательством.

Прием отходов на территорию полигона ТКО осуществляется в соответствии с перечнем разрешенных отходов размещения, согласно приложениям к лицензиям.

Анализ показал, что с.п. Каменное полностью охвачен системой централизованного сбора и вывоза отходов.

3.5.2.3. Анализ зон действия объектов, используемых для захоронения (утилизации) ТКО

Зоны действия объектов, используемых для захоронения(утилизации) ТКО на территории муниципального образования с.п. Каменное представлены в разделе 3.5.2.1.

3.5.2.4. Анализ имеющихся резервов и дефицитов объектов, используемых для захоронения(утилизации) ТКО и ожидаемых резервов, и дефицитов на перспективу

Анализ показал, что при эксплуатации полигона ТКО дефицита объектов, используемых для захоронения (утилизации) ТКО на расчетный период до 2032 года, не ожидается.

3.5.2.5. Анализ показателей готовности, имеющиеся проблемы и направления их решения

Система обращения с твердыми бытовыми отходами в с.п. Каменное организована в части сбора и транспортирования. Для сбора отходов используется 24 металлических контейнера. Периодичность вывоза отходов – от ежедневного (1 раз в день) до еженедельного (1 раз в неделю).

Анализ системы обращения с муниципальными отходами показал, что потоки отходов, образующиеся у населения, в настоящее время большей частью отправляются на захоронение.

Планируемые к строительству, реконструкции объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения и перегрузки отходов, а также сроки их создания приведены в таблице

Таблица 44.

Таблица 44 - Планируемые к строительству, реконструкции объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения и перегрузки отходов

| NN п/п | Наименование объекта | Планируемое расположение | Координаты |  | Назначение объекта | Мощность, тонн/год | Планируемая вместимость (для объектов размещения), тонн | Сроки реализации | Ориентировочный объем капитальных вложений, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С.Ш. | В.Д. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Полигон ТКО для пгт. Игрим, поселений Березовского и Октябрьского районов | п. Игрим | 63.196228 | 64.421935 | Обработка, утилизация, обезвреживание, размещение | 4,16 тыс. тонн/год (мощность обработки, утилизации, обезвреживания - будет определена ПСД) | 83 тыс. тонн | 2021 - 2026 | 327,3 |
| 2 | Строительства комплекса обезвреживания полного цикла ТКО для п. Андра Октябрьского района | п. Андра | 62.515767 | 65.880278 | Обработка, утилизация, обезвреживание, размещение | 1,2 тыс. тонн/год (мощность обработки, утилизации, обезвреживания - будет определена ПСД) | 24 тыс. тонн | 2021 - 2024 | 98,5 |

3.5.2.6. Воздействие на окружающую среду

С целью уменьшения вредного влияния на окружающую среду для полигонов ТКО должны разрабатываться системы мониторинга.

Система мониторинга должна включать устройства и сооружения по контролю состояния подземных и поверхностных вод, атмосферного воздуха, почвы и растений и шумового загрязнения в зоне возможного влияния полигона.

Для контроля за состоянием грунтовых вод, в зависимости от глубины их залегания, проектируются контрольные шурфы, колодцы или скважины в зеленой зоне полигона. Одно контрольное сооружение закладывается выше полигона по потоку грунтовых вод с целью отбора проб воды, на которую отсутствует влияние фильтрата с полигона.

В отобранных пробах обычно определяется содержание аммиака, нитритов, нитратов, гидрокарбонатов, кальция, хлоридов, железа, сульфатов, лития, ХПК, БПК, органического углерода, магния, кадмия, хрома, цианидов, свинца, ртути, мышьяка, меди, кадмия, бария, сухого остатка и др. Если содержание определяемых веществ превысит ПДК, необходимо принять меры по снижению концентрации загрязняющих веществ до уровня ПДК.

Необходимо осуществлять постоянное наблюдение за состоянием воздушной среды. Для этого ежеквартально проводят анализы проб атмосферного воздуха над отработанными участками свалки и на границе санитарно-защитной зоны.

Таблица 45 – ПДК основных загрязняющих веществ, выделяющихся в атмосферу воздуха на свалках ТКО

| Вещество | ПДК, мг/м³ |  |
| --- | --- | --- |
|  | Максимально разовая | Среднесуточная |
| 1 | 2 | 3 |
| Пыль нетоксичная | 0,5 | 0,15 |
| Сероводород | 0,008 | - |
| Окись углерода | 5,0 | 3,0 |
| Окись азота | 0,4 | 0,06 |
| Ртуть металлическая | - | 0,0003 |
| Метан | - | 50,0 |
| Аммиак | 0,2 | 0,04 |
| Бензол | 1,5 | 0,1 |
| Трихлорметан | - | 0,03 |
| 4-хлористый углерод | 4,0 | 0,7 |
| Хлорбензол | 0,1 | 0,1 |

Таблица 46 –ПДК основных загрязняющих веществ (рабочая зона), выделяющихся в атмосферный воздух на свалках ТКО в зоне работы персонала

| Вещество | ПДК р.з. мг/м³ |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Пыль нетоксичная | 4,0 |
| Сероводород | 10,0 |
| Окись углерода | 20,0 |
| Окись азота | 5,0 |
| Ртуть металлическая | 0,01 |
| Метан | - |
| Аммиак | 5,0 |
| Бензол | 15,0 |
| Трихлорметан | - |
| 4-хлористый углерод | 20,0 |
| Хлорбензол | 100,0 |

В случае загрязнения атмосферного воздуха выше ПДК на границе санитарно-защитной зоны и в пределах рабочей зоны необходимо принять меры, учитывающие характер и уровень загрязнения.

Необходимо постоянно вести наблюдение за состоянием почвы в зоне возможного влияния полигона. Качество почвы контролируется на содержание в ней экзогенных химических веществ (ЭХВ), которые не должны превышать ПДК в почве. В результате длительной (более 20 лет) эксплуатации полигона ТКО происходит интенсивное биохимическое разложение накопленных твердых коммунальных отходов, что вызывает генерацию биогаза.

Свободное распространение биогаза в окружающей среде вызывает отрицательные последствия, а именно:

- биогаз горюч, взрывоопасен и токсичен. Показатели токсичности определяются наличием ряда микропримесей, таких как сероводород (Н2S);

- способствует возгоранию твердых коммунальных отходов в зонах их складирования и возникновению внутренних очагов горения, подавление которых требует существенных затрат;

- биогаз может накапливаться в приземном слое атмосферы в концентрациях, опасных для здоровья людей, животных и растительности.

Одновременное присутствие в отходах разнообразных растворимых или диспергированных в воде неорганических, органических и биологически активных компонентов приводит к постоянному загрязнению влаги, поступающей из природных осадков, и образованию большого объема сильно токсичных сточных вод (фильтрата). Фильтрат является наиболее опасным фактором влияния полигона на окружающую среду, в 1 г/л раствора обнаруживаются хлориды, карбонаты и аммонийный азот.

3.5.2.7. Анализ финансового состояния

Оценка финансового состояния предприятия произведена на основе фактических бухгалтерских отчетных данных о финансово-экономической деятельности, представленных в целом по предприятию.

Показатели финансового состояния АО «Югра-Экология» представлены в таблице Таблица 47.

Таблица 47 – Показатели финансового состояния АО «Югра-Экология»

| Наименование показателя | Код | 31.12.20 | 31.12.19 | 31.12.18 | 31.12.17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| АКТИВ |  |  |  |  |  |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |  |  |
| Нематериальные активы | 1110 | 229 | 259 | 288 | - |
| Основные средства | 1150 | 85 510 | 8 337 | 2 119 | - |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | 3 404 | - | - | - |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 48 700 | 45 967 | 6 450 | 120 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 1 874 | 429 | 418 | - |
| Итого по разделу I | 1100 | 139 717 | 54 992 | 9 275 | 120 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |  |  |
| Запасы | 1210 | 4 081 | 5 354 | 2 452 | - |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | - | 40 | 36 | - |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 1 003 089 | 734 884 | 49 397 | 66 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - | 48 200 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 15 499 | 19 394 | 9 997 | 55 |
| Итого по разделу II | 1200 | 1 022 669 | 759 672 | 61 882 | 48 321 |
| БАЛАНС | 1600 | 1 162 386 | 814 664 | 71 157 | 48 441 |
| ПАССИВ |  |  |  |  |  |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |  |  |  |  |  |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 48 888 | 48 888 | 48 888 | 48 888 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | (357 723) | (188 767) | (27 783) | (504) |
| Итого по разделу III | 1300 | (308 835) | (139 879) | 21 105 | 48 384 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 708 | 708 | 141 | - |
| Прочие обязательства | 1450 | - | - | - | 3 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 708 | 708 | 141 | 3 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |  |
| Заемные средства | 1510 | 912 232 | 400 704 | - | - |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 551 270 | 548 360 | 48 456 | 54 |
| Оценочные обязательства | 1540 | 7 011 | 4 762 | 1 452 | - |
| Прочие обязательства | 1550 | - | 9 | 3 | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 1 470 513 | 953 835 | 49 911 | 54 |
| БАЛАНС | 1700 | 1 162 386 | 814 664 | 71 157 | 48 441 |

Значения предельных тарифов в области обращения с ТКО приведены в таблице Таблица 48.

Таблица 48 – Значения предельных тарифов в области обращения с ТКО

| Наименование оператора по обращению с ТКО | Наименование муниципального образования | Вид предельного тарифа в области обращения с ТКО | Ед. изм. | Категории потребителей | Предельные тарифы на регулируемые виды деятельности в области обращения с ТКО |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 год |  | 2021 год |  | 2022 год |  |
|  |  |  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Акционерное общество "Югра-Экология" | на полигоне, расположенном в пгт. Андра, Октябрьский район | Захоронение твердых коммунальных отходов | руб./тонна | Для прочих потребителей (без учета НДС) | 1793,27 | 1808,57 | - | - | - | - |
|  |  |  | руб./м³ | Для прочих потребителей (без учета НДС) | 551,85 | 551,85 | - | - | - | - |
|  |  |  | руб./тонна | Для прочих потребителей (без учета НДС) | 6091,02 | 6091,02 | - | - | - | - |
|  |  |  | руб./тонна | Для прочих потребителей (без учета НДС) | 1265,26 | 1265,26 | - | - | - | - |
| Акционерное общество "Югра-Экология" | на полигоне, расположенном в пгт. Октябрьское Октябрьский район | Захоронение твердых коммунальных отходов | руб./м³ | Для прочих потребителей (без учета НДС) | 207,92 | 207,92 | - | - | - | - |
|  |  |  | руб./тонна | Для прочих потребителей (без учета НДС) | 2424,29 | 2424,29 | - | - | - | - |
|  |  |  | руб./тонна | Для прочих потребителей (без учета НДС) | 624,92 | 624,92 | - | - | - | - |
| ООО "Югратрансавто" | сп. Уньюган Октябрьский район | Захоронение твердых коммунальных отходов | руб./м³ | Для прочих потребителей (без учета НДС) | 154,25 | 167,13 | - | - | - | - |
|  |  |  | руб./тонна | Для прочих потребителей (без учета НДС) | 1741,20 | 1886,64 | - | - | - | - |
|  |  |  | руб./тонна | Для прочих потребителей (без учета НДС) | 2455,54 | 2455,54 | - | - | - | - |

Тарифы на услуги регионального оператора в области обращения с ТКО на территории с.п. Каменное на период с 2020 г. по 2022 г. представлены в таблице Таблица 49.

Таблица 49 – Тарифы на услуги регионального оператора в области обращения с ТКО на территории с.п. Каменное

| № п/п | Наименование муниципального образования | Ед. изм. | Категории потребителей | Единый тариф на услугу регионального оператора в области обращения с твердыми коммунальными отходами |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 год |  | 2020 год |  | 2021 год |  |
|  |  |  |  | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря | с 1 января по 30 июня | с 1 июля по 31 декабря |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Октябрьский район | руб./м³ | Для прочих потребителей (без учета НДС) | 598,61 | 576,90 | 576,90 | 595,39 | 595,39 | 615,63 |
|  |  |  | Для населения (с учетом НДС) | 718,33 | 692,28 | 692,28 | 714,47 | 714,47 | 738,76 |
|  |  | руб./тонна | Для прочих потребителей (без учета НДС) | 6783,79 | 6537,74 | 6537,74 | 6746,95 | 6746,95 | 6977,05 |
|  |  |  | Для населения (с учетом НДС) | 8140,55 | 7845,29 | 7845,29 | 8096,34 | 8096,34 | 8372,46 |

3.6. Характеристика состояния и проблем системы газоснабжения

3.6.1 Описание организационной структуры, формы собственности и системы договоров между коммунальными организациями и потребителями

Развитие газификации в Октябрьском районе осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 31.03.99 № 69-ФЗ «О газоснабжении в Российской Федерации».

В с.п. Каменное используются - нефтяной газ.

Поставщиком нефтяного газа на территории с.п. Каменное является ОАО «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь».

Сведения о количестве газифицированных объектов представлены в таблице Таблица 50.

Таблица 50 - Сведения о количестве газифицированных объектов

| № п.п. | показатель | единицы измерения | Всего | с. Каменное | с. Пальяново |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество квартир и домовладений в населенном пункте из них: | ед. | 262 | 130 | 132 |
| 1.1 | не газифицированы | ед. | 262 | 130 | 132 |
|  | тоже в % от общего количества домовладений | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | не подлежащих газификации | ед. | 0 | - | - |
|  | тоже в % от общего количества домовладений | % | 0 | - | - |
| 1.3 | газифицированных природным газом | ед. | 0 | - | - |
|  | тоже в % от общего количества домовладений | % | 0 | - | - |
| 1.4 | газифицированных попутным нефтяным газом | ед. | 0 | - | - |
|  | тоже в % от общего количества домовладений | % | 0 | - | - |
| 1.5 | сжиженным углеводородным газом | ед. | 0 | - | - |
|  | тоже в % от общего количества домовладений | % | 0 | - | - |

Уровень газификации природным газом сельского поселения Каменное составляет 0% домовладений, сжиженным углеводородным газом – 0% домовладений от общего количества домовладений по данным на 01.01.2021 года.

3.6.2 Анализ существующего технического состояния системы газоснабжения

3.6.2.1 Анализ эффективности и надежности источников газоснабжения.

Остаточный ресурс

Остаточный срок службы системы газоснабжения сельского поселения Каменное устанавливается на основе оценки технического состояния системы, условий эксплуатации, качества работ по восстановлению работоспособного состояния газопроводов.

Состояние газораспределительной системы в сельском поселении Каменное - удовлетворительное. По данным, представленным администрацией района, сети газоснабжения изношены на 11%.

Ограничения использования мощностей

На текущий момент в с.п. Каменное ограничения использования мощностей отсутствуют.

Качество эксплуатации, наладки и ремонтов

Работоспособность и безопасность эксплуатации газораспределительных систем поддерживаются путем проведения технического обслуживания и ремонта в соответствии с эксплуатационной документацией, Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления, Правилами технической эксплуатации и требованиями безопасности труда в газовом хозяйстве Российской Федерации, техническими регламентами, государственными отраслевыми стандартами, согласованными и утвержденными Ростехнадзором России и другими нормативно-техническими документам.

Для обеспечения бесперебойной и безаварийной подачи газа потребителям в 2020 году в соответствии с заключенными договорами проводилось техническое обслуживание наружных газопроводов и сооружений на них, внутренних газопроводов, газового оборудования, котельных, коммунально-бытовых объектов и жилых домов в соответствии с требованиями закона «О промышленной безопасности опасных производственных объектов», утвержденными сроками и видами обслуживания. Проводилась подготовка персонала к работе на новых видах оборудования, систематически через средства массовой информации проводилась пропаганда среди населения безопасного пользования газом.

3.6.2.2 Анализ эффективности и надежности сетей газоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения

Схема и структура сетей, характеристика технических параметров и состояния, резервирование, применяемые графики работы и их обоснованность, статистика отказов и среднего времени восстановления работы, качество эксплуатации и диспетчеризации, состояние учета.

Общая протяженность газопроводов, расположенных в с.п. Каменное составляет 2,650 км.

Износ газопроводов составляет - 11%.

Протяженность бесхозяйных газопроводов 0,0 км.

Сведения о сетях газоснабжения сельского поселения Каменное представлены в таблице Таблица 51.

Таблица 51 - Сведения о сетях газоснабжения сельского поселения Каменное

| № п.п. | показатель | единицы измерения | Всего | с. Каменное | с. Пальяново |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | протяженность газопроводов из них: | км. | 2,650 | 2,650 | 0,000 |
| 1.1 | высокого давления | км. | 1,500 | 1,500 | - |
|  | тоже в % от общей протяжённости газопроводов | % | 57 | 57 | - |
| 1.2 | среднего давления | км. | 1,150 | 1,150 | - |
|  | тоже в % от общей протяжённости газопроводов | % | 43 | 43 | - |
| 1.3 | низкого давления | км. | 0,000 | - | - |
|  | тоже в % от общей протяжённости газопроводов | % | 0 | - | - |
| 2 | газопроводы требующие реконструкции | км. | 0,000 | - | - |
| 3 | наличие электрохимзащиты | км. | 0,000 | - | - |
| 4 | не требуют электрохимзащиты | км. | 0,000 | - | - |
| 5 | износ газопроводов | % | 11 | 21,7 | - |
| 6 | протяженность бесхозяйных газопроводов | км. | 0,000 | - | - |
|  | тоже в % от общей протяжённости газопроводов | % | 0 | - | - |

Надежность систем газоснабжения характеризуется их долговечностью и ремонтопригодностью. Практика эксплуатации систем газоснабжения показывает, что для газовых труб и оборудования сетей понятие долговечности не является определяющим, так как фактический срок эксплуатации газопроводов значительно меньше их физических возможностей. Исходя из требований безопасности использования газа, срок эксплуатации газопроводов выбирают таким, чтобы исключить фактор старения газопровода.

Надежная и безотказная работа источников и сетей газоснабжения является важным фактором нормального функционирования системы газоснабжения. В связи с этим предусмотрены меры по повышению надежности ГРС, сводящие к минимуму возможность полных отказов, приводящих к срыву газоснабжения.

Статистика отказов и среднего времени восстановления работы

Основной задачей распределительной системы газоснабжения является обеспечение подачи потребителям расчетного расхода газа. Данный показатель принимают за характеристику качества функционирования.

Надежность элементов характеризуется параметром потока отказов.

Последовательность отказов элементов и составляет поток отказов, который определяют экспериментально или из статистических данных повреждений, фиксируемых службами эксплуатации. Основными видами повреждений распределительных газопроводов - механические и коррозионные, также разрывы сварных швов.

Отключений в сетях в период 2018-2020 гг. не происходило.

Надежная и безотказная работа источников и сетей газоснабжения является важным фактором нормального функционирования системы газоснабжения.

Имеющиеся проблемы и направления их решения

Проблемы отсутствуют, существующее оборудование (ГРП и сети газоснабжения) не изношены.

3.6.2.3 Анализ зон действия источников газоснабжения и их рациональности, имеющиеся проблемы и направления их решения.

В таблице

Таблица 52 приведены сведения о количестве газифицированных объектов на территории сельского поселения Каменное по состоянию на 01.01.2021 года.

Таблица 52 - Сведения о количестве газифицированных объектов на территории сельского поселения Каменное по состоянию на 01.01.2021 года

| № п.п. | показатель | единицы измерения | Всего | с. Каменное | с. Пальяново |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Общее количество квартир и домовладений в населенном пункте из них: | ед. | 262 | 130 | 132 |
| 1.1 | не газифицированы | ед. | 262 | 130 | 132 |
|  | тоже в % от общего количества домовладений | % | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | не подлежащих газификации | ед. | 0 | - | - |
|  | тоже в % от общего количества домовладений | % | 0 | - | - |
| 1.3 | газифицированных природным газом | ед. | 0 | - | - |
|  | тоже в % от общего количества домовладений | % | 0 | - | - |
| 1.4 | газифицированных попутным нефтяным газом | ед. | 0 | - | - |
|  | тоже в % от общего количества домовладений | % | 0 | - | - |
| 1.5 | сжиженным углеводородным газом | ед. | 0 | - | - |
|  | тоже в % от общего количества домовладений | % | 0 | - | - |

Объем реализуемого газа в с.п. Каменное централизованными системами газоснабжения представлен в таблице Таблица 53.

Таблица 53 - Объем реализуемого газа в с.п. Каменное

| № п.п. | показатель | единицы измерения | Всего | с. Каменное | с. Пальяново |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объем потребления природного газа в том числе: | м³ | 0 | 0 | 0 |
| 1.1. | населению | м³ | 0 | - | - |
|  | тоже в % от общего потребления природного газа | % | - | - | - |
| 1.2. | коммунально-бытовые потребители | м³ | 0 | - | - |
|  | тоже в % от общего потребления природного газа | % | - | - | - |
| 1.3. | промышленные предприятия и др. | м³ | 0 | - | - |
|  | тоже в % от общего потребления природного газа | % | - | - | - |
| 2 | Объем потребления нефтяного, сухого отбензиненного и др. видов газа в том числе: | м³ | 272 440 | 272 440 | 0 |
| 2.1. | населению | м³ | 0 | - | - |
| 2.2. | коммунально-бытовые потребители | м³ | 272 440 | 272 440 | - |
| 2.3. | промышленные предприятия и др. | м³ | 0 | - | - |
| 3 | Объем потребления сжиженного газа в том числе: | т | 0,000 | 0 | 0 |
| 3.1. | населению | т | 0,000 | - | - |
| 3.2. | другим потребителям | т | 0 | - | - |

3.6.2.4 Анализ имеющихся резервов и дефицитов мощности в системе газоснабжения и ожидаемых резервов, и дефицитов на перспективу с учетом будущего спроса.

Общая протяженность газопроводов, расположенных в с.п. Каменное составляет 2,650 км.

Износ газопроводов составляет - 11%.

Протяженность бесхозяйных газопроводов 0,0 км.

3.6.2.5 Анализ показателей готовности системы газоснабжения, имеющиеся проблемы и направления их решения.

Основной задачей распределительной системы газоснабжения является обеспечение подачи потребителям расчетного расхода газа. Данный показатель принимают за характеристику качества функционирования.

Надежность элементов характеризуется параметром потока отказов. Последовательность отказов элементов и составляет поток отказов, который определяют экспериментально или из статистических данных повреждений, фиксируемых службами эксплуатации. Основными видами повреждений распределительных газопроводов - механические и коррозионные, также разрывы сварных швов.

В качестве показателя надежности системы принимается готовность системы к эффективной и безотказной работе, которая оценивается по результатам испытаний.

Для расчета показателей надежности системы, помимо характеристик интенсивности отказов элементов, необходимо также задавать характеристики, описывающие затраты времени на восстановление их работоспособности – ремонт или замену.

Прямое улучшение показателей надежности систем контроля и управления связано с определенными техническими трудностями, поэтому часто повышают надежность путем резервирования малонадежных приборов и устройств. При этом приобретает большое значение другая качественная характеристика приборов, называемая ремонтопригодностью.

При оценке показателей надежности системы телемеханики целесообразно считать отказом только события, при которых система телемеханики не выполняет заданную функцию в течение времени, большего некоторой заданной величины, принятой за критерий оценки наличия отказа. Таким образом, перерыв и отказ системы отличаются только продолжительностью.

Исходя из данных, на территории сельского поселения Каменное аварийных отключений в сетях в период 2018-2020 гг. не зафиксировано.

3.6.2.6 Анализ воздействия на окружающую среду.

Газорегуляторные пункты предназначены для понижения входного давления газа до заданного уровня и поддержания его на выходе постоянным.

В зависимости от размещения оборудования газорегуляторные пункты подразделяются на несколько типов:

- стационарный газорегуляторный пункт — оборудование размещается в специально предназначенных зданиях или на открытых площадках;

- газорегуляторный пункт блочный или пункт газорегуляторный блочный — оборудование смонтировано в одном или нескольких зданиях контейнерного типа (блоках);

- газорегуляторный пункт шкафной или шкафной регулирующий пункт, оборудование которого размещается в шкафу из несгораемых материалов.

Оборудование газорегуляторного пункта — фильтр, предохранительный запорный клапан, регулятор давления газа, предохранитель сбросного клапана, запорная арматура, прибор учета расхода газа (при необходимости) и другие контрольно-измерительные приборы, а также устройство обводного газопровода (байпаса). Блочные газорегуляторные пункты и стационарные оснащаются котельной установкой.

Все газорегуляторные пункты (за исключением стационарных) являются типовым изделием полной заводской готовности.

Блочные или стационарные газорегуляторные пункты, не оснащенные отопительной котельной установкой, а также газорегуляторные пункты шкафные из-за отсутствия источников постоянных выбросов загрязняющих веществ и малого объема регламентных залповых выбросов не являются источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Потенциальным источником воздействия на среду обитания и здоровье человека по фактору химического воздействия, среди перечисленных типов газорегуляторных пунктов, могут быть стационарные (в специальном здании) или блочные газорегуляторные пункты, оснащенные газовой котельной установкой.

Уровень шумового воздействия ГРП не превысит допустимый уровень за пределами промплощадки при условии расположения потенциальных источников шума (газорегулирующего оборудования) в блок-боксах с обшивкой тепло- и звукоизолирующими материалами или в отдельном здании со стенами со звукоизоляцией (по проектным решениям).

Для стационарных газорегуляторных пунктов, при расположении оборудования, источников постоянного шума (регуляторов давления газа) на открытой площадке, уровень шумового воздействия определяется расчетом.

Объёмы выбросов загрязняющих веществ в атмосферу не превышают нормативных значений.

4. Оценка реализации мероприятий в области энерго- и ресурсоснабжения, мероприятий по сбору и учету информации об использовании энергетических ресурсов в целях выявления возможностей энергосбережения и повышения энергетической эффективности

4.1. Анализ состояния энергоресурсосбережения

Постановлением администрации Октябрьского района от «26» ноября 2018 г. № 2659 утверждена муниципальная программа «Жилищно-коммунальный комплекс и городская среда в муниципальном образовании Октябрьский район» (далее - муниципальная программа).

Целевые показатели муниципальной программы:

1) сохранение уровня газификации котельных 69,1%;

2) увеличение уровня обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения, с 68,3 % до 71,4 %;

3) увеличение доли населения, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения, 65,7 до 69,7 % к 2030 году;

4) сохранение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, на уровне 79 %;

5) снижение доли уличных водопроводных сетей, нуждающихся в замене, с 49,2% в 2019 году на 30,26% к 2030 году;

6) снижение доли уличных тепловых сетей, нуждающихся в замене, с 63,2% в 2019 году до 51,4% к 2030 году;

7) сохранение уровня газификации котельных 69,1%;

8) увеличение уровня обеспеченности населения централизованными услугами водоснабжения, с 68,3 % до 71,4 %;

9) сохранение уровня газификации котельных 69,1%.

Программа состоит из пяти подпрограмм:

Подпрограмма 1. «Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами».

Подпрограмма 2. «Обеспечение равных прав потребителей на получение энергетических ресурсов». Подпрограмма 3. «Содействие проведению капитального ремонта муниципального жилищного фонда». Подпрограмма 4. «Повышение энергоэффективности в отраслях экономики».

Подпрограмма 5. «Формирование комфортной городской среды».

Общий объем финансирования Программы на 2019-2030 годы - 913 667,6 тыс. рублей, в том числе:

- 2019	год - 172 984,0 тыс.руб.

- 2020	год - 263 227,4 тыс.руб.

- 2021	год - 282 539,96 тыс. руб.

- 2022	год - 194 916,30 тыс. руб.

- 2023	год - 0,0 тыс. руб.

- 2024	год - 0,0 тыс. руб.

- 2025	год - 0,0 тыс. руб.

- 2026	- 2030 год - 0,0 тыс. руб.

4.2. Анализ состояния учета потребления ресурсов

Данные по наличию приборов учёта у потребителей электрической, тепловой энергии, холодного водоснабжения и газа с.п. Каменное представлены в таблице Таблица 54.

Таблица 54 – Данные по наличию приборов учёта у потребителей электрической, тепловой энергии и холодного водоснабжения

| Наименование | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Доля объёма электрической энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме электрической энергии, потребляемой на территории муниципального образования, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объёма тепловой энергии, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме тепловой энергии, потребляемой на территории муниципального образования, % | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 70 |
| Доля объёма холодной воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме воды, потребляемой на территории муниципального образования, % | 70 | 70 | 75 | 75 | 75 | 80 |
| Доля объёма горячей воды, расчёты за которую осуществляются с использованием приборов учёта, в общем объёме горячей воды, потребляемой на территории муниципального образования, % | 69 | 69 | 75 | 75 | 75 | 80 |
| Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета в общем объеме природного газа, потребляемого на территории муниципального образования, % | 73 | 73 | 85 | 85 | 90 | 90 |

5. Обоснование целевых показателей развития по каждой системе коммунальной инфраструктуры

Результатом реализации «Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Каменное» будет являться достижение целевых показателей развития систем коммунальной инфраструктуры.

Данные показатели по каждой системе определены «Методикой проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», утвержденной приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 14.04.2008 г. №48 «Об утверждении Методики проведения мониторинга выполнения производственных и инвестиционных программ организаций коммунального комплекса»:

- критерии доступности для населения коммунальных услуг;

- показатели спроса на коммунальные ресурсы;

- показатели степени охвата потребителей приборами учета;

- показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения;

- показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов по каждой системе ресурсоснабжения;

- показатели эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса.

Целевые показатели устанавливаются по каждой системе коммунальной инфраструктуры и периодически корректируются.

Удельные расходы по потреблению коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Уровень использования производственных мощностей, обеспеченность приборами учета характеризуют сбалансированность систем.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризуется оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Целевые показатели развития по каждой системе коммунальной инфраструктуры представлены в таблицах Таблица 55-Таблица 59.

Таблица 55 – Целевые показатели развития системы электроснабжения с.п. Каменное

| № п.п. | Показатель | Индикатор | Ед.изм. | Факт | Значения по периодам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Доступность услуг электроснабжения | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к системе электроснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 |  | Доля расходов на оплату услуг электроснабжения в совокупном доходе населения | % | 0,47 | 0,46 | 0,44 | 0,43 | 0,41 | 0,40 | 0,38 | 0,31 |
| 3 |  | Удельное электропотребление | тыс.кВт*ч/чел. в год | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 | 2,70 |
| 4 | Спрос на услуги электроснабжения | Прирост нагрузок всех потребителей | кВт | 0 | 0 | 34 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |  | Обеспеченность приборами учета жилых домов | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 6 | Надежность (бесперебойность) электроснабжения потребителей | Уровень потерь электрической энергии | % | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 | 15,8 |

Таблица 56 – Целевые показатели развития системы теплоснабжения с.п. Каменное

| № п.п. | Показатель | Индикатор | Ед.изм. | Факт | Значения по периодам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Доступность услуг теплоснабжения | Доля расходов на оплату услуг теплоснабжения в совокупном доходе населения | % | 4,3% | 4,2% | 4,3% | 4,3% | 4,1% | 3,7% | 3,0% | 2,6% |
| 2 | Спрос на услуги теплоснабжения | Полезный отпуск тепловой энергии | тыс. Гкал/год | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 7,4 |
| 3 | Эффективность производства, передачи и потребления | Эффективность использования топлива | кг у.т./Гкал | 231 | 227 | 223 | 220 | 216 | 212 | 208 | 184 |
| 4 | Надежность (бесперебойность) теплоснабжения потребителей | Аварийность системы теплоснабжения | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 |  | Уровень потерь тепловой энергии | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |

Таблица 57 – Целевые показатели развития системы водоснабжения с.п. Каменное

| № п.п. | Наименование показателя | Ед. изм. | Фактические значения | Плановые значения |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Показатели качества питьевой воды | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
|  | Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 50 | 50 | 50 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
|  | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 50 | 50 | 50 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 |
| 2 | Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год (удельное количество аварий и повреждений на объектах ЦС ХВС) | ед./км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Показатели энергетической эффективности | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | % | 11% | 11% | 11% | 11% | 10% | 10% | 10% | 9% |
|  | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологических процессах подготовки и транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт·ч/м³ | 5,9 | 5,9 | 5,9 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 |

Таблица 58 – Целевые показатели развития системы газоснабжения с.п. Каменное

| № п.п. | Показатель | Индикатор | Ед.изм. | Факт | Значения по периодам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Доступность услуг газоснабжения | Доля потребителей в жилых домах, обеспеченных доступом к системе газоснабжения | % | - | - | - | - | 30 | 45 | 60 | 90 |
| 2 |  | Доля расходов на оплату услуг газоснабжения в совокупном доходе населения | % | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 |  | Удельное газоснабжение | тыс.м.куб./чел. в год | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Спрос на услуги газоснабжения | Прирост нагрузок всех потребителей | тыс.м³ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 |  | Объем потребления природного газа | тыс.м³ | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 |  | Обеспеченность приборами учета жилых домов | % | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 59 – Целевые показатели развития системы захоронения (утилизации) ТКО с.п. Каменное

| Целевые показатели | Процент от общего количества отходов, % |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Доля ТКО, направленных на обработку в общем объеме | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля утилизированных, обезвреженных ТКО в общем объеме ТКО | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 20 | 23 | 23 |
| Доля ТКО, направляемых на захоронение, в общем объеме ТКО | 100 | 100 | 100 | 100 | 83 | 80 | 77 | 77 |

6. Перечень инвестиционных проектов в отношении каждой системы коммунальной инфраструктуры

6.1. Перспективная схема электроснабжения

6.1.1. Обоснование перечня необходимых проектов

Перечень и программа необходимых инвестиционных проектов, обеспечивающих спрос на электрическую энергию в расчетные периоды (этапы) разработки программы комплексного развития до 2032 года, принят на основании данных, предоставленных энергоснабжающими организациями сельского поселения Каменное.

Программа инвестиционных проектов, обеспечивает достижение целевых показателей, которые приведены в таблице Таблица 60 настоящих обосновывающих материалов.

Перечень инвестиционных проектов перспективной схемы электроснабжения с.п. Каменное представлен в виде групп проектов с описанием по каждому проекту следующих показателей:

- кратких технических параметров;

- целей проекта;

- объемов инвестиций;

- сроков вложения инвестиций и реализации;

- ожидаемых эффектов от реализации.

Перечень инвестиционных проектов по развитию системы электроснабжения до 2032 года в с.п. Каменное представлен в таблице Таблица 60.

Таблица 60 – Перечень инвестиционных проектов по развитию системы электроснабжения до 2032 года в с.п. Каменное

| № п.п. | Наименование проекта | Краткое описание, технические параметры проекта | Цель проекта | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. | Расходы на реализацию мероприятий, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  |  | Ожидаемые эффекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2032 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 Реконструкция/ строительство распределительных электрических сетей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция сетей электроснабжения с. Каменное Октябрьского района | Реконструкция распределительных электрических сетей | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи | 583,3 | 583,3 |  |  |  |  |  | Качественное и надежное электроснабжение |
| 1.2 | Реконструкция сетей электроснабжения п. Пальяново Октябрьского района | Реконструкция распределительных электрических сетей | Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение линий электропередачи | 166,7 | 166,7 |  |  |  |  |  | Качественное и надежное электроснабжение |
| 2 Выполнение технических условий по электроснабжению новых потребителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Выполнение мероприятий по организации электроснабжения новых потребителей в количестве 7 объектов. | Выполнение ТУ | Организация электроснабжения новых абонентов | 490,0 | 245,0 | 245,0 |  |  |  |  | Качественное и надежное электроснабжение перспективных потребителей |
| ИТОГО без НДС |  |  |  | 1 240,0 | 995,0 | 245,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| НДС (20 %) |  |  |  | 248,0 | 199,0 | 49,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| ВСЕГО сметная стоимость с НДС |  |  |  | 1 488,0 | 1 194,0 | 294,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |

6.2. Перспективная схема теплоснабжения

6.2.1. Обоснование перечня необходимых проектов

Перечень и программа необходимых инвестиционных проектов, обеспечивающих спрос на тепловую энергию в расчетные периоды (этапы) разработки программы комплексного развития до  2032 года, принят на основании:

- Схемы теплоснабжения сельского поселения Каменное Октябрьского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Актуализация 2021 года.

Программа инвестиционных проектов, обеспечивает достижение целевых показателей, которые приведены в таблице Таблица 61 настоящих обосновывающих материалов.

Перечень инвестиционных проектов перспективной схемы теплоснабжения сельского поселения Каменное представлен в виде групп проектов с разбивкой по источникам теплоснабжения (котельным), зонам их действия и описанием по каждому проекту следующих показателей:

- кратких технических параметров;

- целей проекта;

- объемов инвестиций;

- сроков вложения инвестиций и реализации;

- ожидаемых эффектов от реализации.

Перечень инвестиционных проектов по развитию системы теплоснабжения до 2032 года в с.п. Каменное представлен в таблице Таблица 61.

Таблица 61 – Перечень инвестиционных проектов по развитию системы теплоснабжения до 2032 года в с.п. Каменное

| № п/п | Наименование | Краткое описание, технические параметры проекта | Цель проекта | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. | Расходы на реализацию мероприятий, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 - 2030 | 2031 - 2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Группа проектов №001 ЕТО №1 - ММП «МИСНЭ» МО СП Каменное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подгруппа проектов "Строительство новых источников тепловой энергии" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Децентрализация системы теплоснабжения с. Пальяново путем перехода на автономные источники теплоснабжения, отказ от эксплуатации тепловых сетей, вывод котельных с. Пальяново из эксплуатации | Децентрализация системы теплоснабжения | Обеспечение надежности теплоснабжения потребителей | 33 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 652 | 16 652 | 0 | 0 |
|  | ИТОГО без НДС |  |  | 33 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 652 | 16 652 | 0 | 0 |
|  | НДС (20 %) |  |  | 6 661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 330 | 3 330 | 0 | 0 |
|  | ВСЕГО сметная стоимость с НДС |  |  | 39 964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 982 | 19 982 | 0 | 0 |

6.3. Перспективная схема водоснабжения

6.3.1. Обоснование перечня необходимых проектов

Перечень и программа необходимых инвестиционных проектов, обеспечивающих спрос на водоснабжение в расчетные периоды (этапы) разработки программы комплексного развития до 2032 года, приняты на основании «Схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Каменное Октябрьского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Актуализация 2021 года.

Программа инвестиционных проектов, обеспечивает достижение целевых показателей, которые приведены в таблице Таблица 62 настоящих обосновывающих материалов.

Перечень инвестиционных проектов перспективной схемы водоснабжения с.п. Каменное представлен в виде групп проектов с описанием по каждому проекту следующих показателей:

- кратких технических параметров;

- целей проекта;

- объемов инвестиций;

- сроков вложения инвестиций и реализации;

- ожидаемых эффектов от реализации.

Перечень инвестиционных проектов по развитию системы водоснабжения до 2032 года в с.п. Каменное представлен в таблице Таблица 62.

Таблица 62 – Перечень инвестиционных проектов по развитию системы водоснабжения до 2032 года в с.п. Каменное

| № п.п. | Наименование мероприятия | Краткое описание, технические параметры проекта | Цель проекта | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. | Объем капитальных вложений в ценах лет реализации (без учета НДС), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027-2032гг. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Реконструкция (капитальный ремонт) водозаборного сооружения в с. Пальяново (2 скважины) | Реконструкции водозаборных сооружений | Обеспечение надежности водоснабжения потребителей | 307,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 150,6 | 156,9 | 0,0 |
| 2 | Строительство водоочистных сооружений в с. Пальяново | Оптимизация работы объектов водоснабжения | Обеспечение надежности водоснабжения потребителей | 6 478,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 6 478,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Строительство сетей водоснабжения с целью закольцовки в с. Каменное | Реконструкции / строительство сетей водоснабжения | Обеспечение надежности водоснабжения потребителей | 2 363,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 157,6 | 1 206,2 | 0,0 |
| 4 | Строительство сетей водоснабжения с целью закольцовки в с. Пальяново | Реконструкции / строительство сетей водоснабжения | Обеспечение надежности водоснабжения потребителей | 2 947,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 443,2 | 1 503,8 | 0,0 |
| 5 | Реконструкции существующих сетей холодного водоснабжения с прокладкой ниже глубины промерзания грунта в с. Пальяново | Реконструкции / строительство сетей водоснабжения | Обеспечение надежности водоснабжения потребителей | 15 888,0 | 0,0 | 0,0 | 15 888,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6 | Реконструкция (капитальный ремонт) действующих участков водопроводных сетей в с. Каменное, в т.ч.: | Реконструкции / строительство сетей водоснабжения | Обеспечение надежности водоснабжения потребителей | 7 948,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 593,7 | 619,2 | 645,3 | 6 089,9 |
| 6.1 | Участок с. Каменное от водозаборного сооружения до котельной | Оптимизация работы объектов водоснабжения | Обеспечение надежности водоснабжения потребителей | 593,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 593,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 6.2 | Участок с. Каменное от котельной до котельной до дома №20 по ул. Лесная | Оптимизация работы объектов водоснабжения | Обеспечение надежности водоснабжения потребителей | 619,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 619,2 | 0,0 | 0,0 |
| 6.3 | Участок с. Каменное по ул. Лесная от дома №24 до дома №20 | Оптимизация работы объектов водоснабжения | Обеспечение надежности водоснабжения потребителей | 645,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 645,3 | 0,0 |
| 6.4 | Участок с. Каменное по ул. Лесная от дома №20 до дома №16 | Оптимизация работы объектов водоснабжения | Обеспечение надежности водоснабжения потребителей | 671,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 671,7 |
| 6.5 | Участок с. Каменное по ул. Лесная от дома №16 до дома №12 | Оптимизация работы объектов водоснабжения | Обеспечение надежности водоснабжения потребителей | 698,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 698,6 |
| 6.6 | Участок с. Каменное по ул. Лесная от дома №12 до дома №8 | Оптимизация работы объектов водоснабжения | Обеспечение надежности водоснабжения потребителей | 726,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 726,5 |
| 6.7 | Участок с. Каменное по ул. Лесная от дома №8 до дома №3 по ул. Дорожная | Оптимизация работы объектов водоснабжения | Обеспечение надежности водоснабжения потребителей | 755,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 755,6 |
| 6.8 | Участок с. Каменное по ул. Дорожная от дома №3 до дома №4 | Оптимизация работы объектов водоснабжения | Обеспечение надежности водоснабжения потребителей | 785,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 785,8 |
| 6.9 | Участок с. Каменное по ул. Дорожная от дома №4 до дома №8 | Оптимизация работы объектов водоснабжения | Обеспечение надежности водоснабжения потребителей | 817,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 817,2 |
| 6.10 | Участок с. Каменное по ул. Дорожная от дома №8 до дома №12 | Оптимизация работы объектов водоснабжения | Обеспечение надежности водоснабжения потребителей | 817,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 817,2 |
| 6.11 | Участок с. Каменное по ул. Дорожная от дома №8 до дома №12 | Оптимизация работы объектов водоснабжения | Обеспечение надежности водоснабжения потребителей | 817,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 817,2 |
|  | ИТОГО без НДС |  |  | 35 933,2 | 0,0 | 0,0 | 15 888,0 | 7 072,3 | 3 370,7 | 3 512,2 | 6 089,9 |
|  | ИТОГО НДС (20%) |  |  | 7 186,6 | 0,0 | 0,0 | 3 177,6 | 1 414,5 | 674,1 | 702,4 | 1 218,0 |
|  | ИТОГО с НДС (20%) |  |  | 43 119,8 | 0,0 | 0,0 | 19 065,6 | 8 486,8 | 4 044,8 | 4 214,6 | 7 307,9 |

6.4. Перспективная схема водоотведения

6.4.1. Обоснование перечня необходимых проектов

Перечень и программа необходимых инвестиционных проектов, обеспечивающих спрос на водоотведение в расчетные периоды (этапы) разработки программы комплексного развития до 2032 года, приняты на основании «Схемы водоснабжения и водоотведения сельского поселения Каменное Октябрьского муниципального района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Актуализация 2021 года».

Программа инвестиционных проектов, обеспечивает достижение целевых показателей, которые приведены в таблице Таблица 63 настоящих обосновывающих материалов.

Перечень инвестиционных проектов перспективной схемы водоотведения с.п. Каменное представлен в виде групп проектов с описанием по каждому проекту следующих показателей:

- кратких технических параметров;

- целей проекта;

- объемов инвестиций;

- сроков вложения инвестиций и реализации;

- ожидаемых эффектов от реализации.

Перечень инвестиционных проектов по развитию системы водоотведения до 2032 года в с.п. Каменное представлен в таблице Таблица 63.

.

Таблица 63 – Перечень инвестиционных проектов по развитию системы водоотведения до 2032 года в с.п. Каменное

| № п.п. | Наименование мероприятия | Краткое описание, технические параметры проекта | Цель проекта | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. | Объем капитальных вложений в ценах лет реализации (без учета НДС), тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2021г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027-2032гг. |
| 1 | Строительство канализационных очистных сооружений в с. Каменное со строительством сбросного коллектора | Строительство объектов водоотведения | Обеспечение надежности водоотведения потребителей | 30 055,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 055,2 |
| 2 | Строительство канализационных очистных сооружений в с. Пальяново со строительством сбросного коллектора | Строительство объектов водоотведения | Обеспечение надежности водоотведения потребителей | 30 055,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30 055,2 |
|  | ИТОГО без НДС |  |  | 60 110,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60 110,4 |
|  | ИТОГО НДС (20%) |  |  | 12 022,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12 022,1 |
|  | ИТОГО с НДС (20%) |  |  | 72 132,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 72 132,5 |

6.5. Перспективная схема обращения с ТКО

Проблема санитарной очистки территории является одной из приоритетных в решении задач по охране окружающей среды района.

Система обращения с ТКО для г.п Каменное Октябрьского района включает централизованный сбор отходов, их перегрузку и вывоз на полигон.

Одним из основных показателей, определяющих эффективность обращения с отходами, является степень вторичного их использования. В состав ТКО входят такие ценные компоненты, как пластмассы, макулатура, черные и цветные металлы и т.д., которые могут использоваться в качестве вторичного сырья.

Общее содержание полезных компонентов в отходах Октябрьского района, как показали исследования их морфологического состава, составляет 35-45 %. Данная величина характеризует потенциал по извлечению вторичного сырья.

Сбор вторичного сырья у населения предусматривается осуществлять, используя стационарные пункты приема. В качестве стационарных пунктов приема можно использовать малые павильоны различной конструкции. Генеральной схемой санитарной очистки территорий населенных пунктов Октябрьского района предусматривается строительство пунктов приема вторичных материальных ресурсов.

Развитие глубокой переработки вторичного сырья на территории Октябрьского района нецелесообразно. Собранное вторичное сырье необходимо в спрессованном и упакованном виде отправлять на переработку специализированным организациям.

Схема организации сбора вторичного сырья представлена на рисунке 6.

Рисунок 6 – Схема организации сбора вторичного сырья

Реализация мероприятий и инвестиционных проектов позволит сформировать производственно-техническую базу по обращению с отходами, и тем самым, снизить негативное воздействие на окружающую среду отходов производства и потребления.

На территории Октябрьского района действует муниципальная программа «Охрана окружающей среды отходов на территории муниципального образования Октябрьский район на 2018 - 2020 годы и на плановый период до 2025 года». Анализ указанной программы показал, что мероприятия на период после 2022 года настоящей Программой не предусмотрены.

Согласно «Территориальной схемы обращения с отходами в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» на территории Октябрьского района предусмотрено

- Создание полигона ТКО для пгт. Игрим, поселений Березовского и Октябрьского районов

- Строительство комплекса обезвреживания полного цикла ТКО для п. Андра Октябрьского района.

Планируемые к строительству, реконструкции объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения и перегрузки отходов, а также сроки их создания приведены в таблице Таблица 64.

Таблица 64 - Планируемые к строительству, реконструкции объекты обработки, утилизации, обезвреживания, размещения и перегрузки отходов

| NN п/п | Наименование объекта | Планируемое расположение | Координаты |  | Назначение объекта | Мощность, тонн/год | Планируемая вместимость (для объектов размещения), тонн | Сроки реализации | Ориентировочный объем капитальных вложений*, млн. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | С.Ш. | В.Д. |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Полигон ТКО для пгт. Игрим, поселений Березовского и Октябрьского районов | п. Игрим (Березовский район ХМАО) | 63.196228 | 64.421935 | Обработка, утилизация, обезвреживание, размещение | 4,16 тыс. тонн/год (мощность обработки, утилизации, обезвреживания - будет определена ПСД) | 83 тыс. тонн | 2021 - 2026 | 327,3 |
| 2 | Строительства комплекса обезвреживания полного цикла ТКО для п. Андра Октябрьского района | п. Андра | 62.515767 | 65.880278 | Обработка, утилизация, обезвреживание, размещение | 1,2 тыс. тонн/год (мощность обработки, утилизации, обезвреживания - будет определена ПСД) | 24 тыс. тонн | 2021 - 2024 | 98,5 |

* согласно Территориальной схемы обращения с отходами в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре

Перечень мероприятий и инвестиционных проектов по строительству объектов сбора и захоронения (утилизации) ТКО по объектам представленным в таблице Таблица 64 в части учета капитальных вложений будет учтен в Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры, соответствующего муниципального образования, где планируется к размещению данный объект обработки, утилизации, обезвреживания и размещения ТКО

Перечень мероприятий по обращению с ТКО на территории г.п Каменное приведен в таблице Таблица 65.

Таблица 65 – Перечень мероприятий по обращению с ТКО на территории г.п Каменное

| № п/п | Описание мероприятия | Цель проекта | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. | Расходы на реализацию мероприятий, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  |  | Ожидаемые эффекты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2032 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 10 | 11 |
| 1 | Обновление контейнерного парка для сбора ТКО | Сохранение природной среды, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий | 350 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 175 | Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду |
| 2 | Обустройство контейнерных площадок | Сохранение природной среды, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий | 450 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 225 | Снижение негативного воздействия отходов производства и потребления на окружающую среду |
| 3 | Проведение информационных и образовательных компаний для населения | Сохранение природной среды, предотвращение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и ликвидацию ее последствий | 250 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | Формирование экологической культуры и ответственного отношения к природе |
| Всего |  |  | 1 050 | 105 | 105 | 105 | 105 | 105 | 525 |  |

6.6. Перспективная схема газоснабжения

Перечень и программа необходимых инвестиционных проектов, обеспечивающих спрос на природный газ энергию в расчетные периоды (этапы) разработки программы комплексного развития до 2032 года, принят на основании информации, полученной от Администрации Октябрьского района и Стратегии социально-экономического развития Октябрьского района до 2020 года и на период до 2030 года.

Перечень инвестиционных проектов перспективной схемы газоснабжения сельского поселения Каменное представлен в таблице Таблица 66 с описанием по каждому проекту следующих показателей:

- кратких технических параметров;

- целей проекта;

- объемов инвестиций;

- сроков вложения инвестиций и реализации;

- ожидаемых эффектов от реализации.

Таблица 66 – Перечень инвестиционных проектов по развитию системы газоснабжения до 2032 года в с.п. Каменное

| № п.п. | Наименование проекта | Краткое описание, технические параметры проекта | Цель проекта | Необходимые капитальные затраты, тыс. руб. | Расходы на реализацию мероприятий, тыс.руб. (без НДС) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027-2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Строительство газораспределительной станции (1 шт.) | Строительство газораспределительной станции | Газификация объектов | 3 672,9 | 0,0 | 1 796,9 | 1 876,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Строительство газораспределительных пунктов (2 ГРП) | Строительство газораспределительных пунктов | Газификация объектов | 1 012,8 | 0,0 | 495,5 | 517,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Строительство сетей газоснабжения (Д108 L=1710 м.,Д63 L-3990 м., Д110 L=1500 м.) | Строительство сетей газоснабжения | Газификация объектов | 11 511,6 | 0,0 | 2 112,9 | 2 206,1 | 2 301,1 | 2 396,2 | 2 495,2 |
|  | ИТОГО без НДС |  |  | 16 197,3 | 0,0 | 4 405,3 | 4 599,5 | 2 301,1 | 2 396,2 | 2 495,2 |
|  | НДС (20 %) |  |  | 3 239,5 | 0,0 | 881,1 | 919,9 | 460,2 | 479,2 | 499,0 |
|  | ВСЕГО сметная стоимость с НДС |  |  | 19 436,8 | 0,0 | 5 286,3 | 5 519,4 | 2 761,4 | 2 875,5 | 2 994,2 |

7. Предложения по организации реализации инвестиционных проектов по каждой системе коммунальной инфраструктуры

Организация реализации инвестиционных проектов предполагает деление на следующие группы:

- проекты, реализуемые действующими на территории муниципального образования организациями;

- проекты, выставляемые на конкурс для привлечения сторонних инвесторов (в том числе по договору концессии);

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием муниципального образования;

- проекты, для реализации которых создаются организации с участием действующих ресурсоснабжающих организаций.

Реализация проектов путем создания организаций с участием муниципального образования или с участием действующих ресурсоснабжающих организаций требуют значительных капитальных вложений, поэтому в качестве вариантов осуществления запланированных мероприятий были выбраны «реализация действующими организациями» и «выставление на конкурс».

Организация реализации проектов представлена в таблицах Таблица 67-

Таблица 72.

Таблица 67 – Организация реализации проектов – газоснабжения

| № п/п | Наименование проекта | Вариант организации реализации проектов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Реализация действующими на территории МО организациями | Выставление на конкурс |
| 1 | Строительство газораспределительной станции (1 шт.) | + |  |
| 2 | Строительство газораспределительных пунктов (2 ГРП) | + |  |
| 3 | Строительство сетей газоснабжения (Д108 L=1710 м.,Д63 L-3990 м., Д110 L=1500 м.) | + |  |

Таблица 68– Организация реализации проектов – электроснабжения

| № п/п | Наименование проекта | Вариант организации реализации проектов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Реализация действующими на территории МО организациями | Выставление на конкурс |
| 1 Реконструкция/ строительство распределительных электрических сетей |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция сетей электроснабжения с. Каменное Октябрьского района | + |  |
| 1.2 | Реконструкция сетей электроснабжения п. Пальяново Октябрьского района | + |  |
| 2 Выполнение технических условий по электроснабжению новых потребителей |  |  |  |
| 2.1. | Выполнение мероприятий по организации электроснабжения новых потребителей в количестве 7 объектов. | + |  |

Таблица 69– Организация реализации проектов – теплоснабжения

| Наименование проекта | Вариант организации реализации проектов |  |
| --- | --- | --- |
|  | Реализация действующими на территории МО организациями | Выставление на конкурс |
| 1 | 2 | 3 |
| Децентрализация системы теплоснабжения с. Пальяново путем перехода на автономные источники теплоснабжения, отказ от эксплуатации тепловых сетей, вывод котельных с. Пальяново из эксплуатации | + |  |

Таблица 70– Организация реализации проектов – водоснабжения

| № п/п | Наименование проекта | Вариант организации реализации проектов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Реализация действующими на территории МО организациями | Выставление на конкурс |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Реконструкция (капитальный ремонт) водозаборного сооружения в с. Пальяново (2 скважины) | + |  |
| 2 | Строительство водоочистных сооружений в с. Пальяново | + | + |
| 3 | Строительство сетей водоснабжения с целью закольцовки в с. Каменное | + | + |
| 4 | Строительство сетей водоснабжения с целью закольцовки в с. Пальяново | + | + |
| 5 | Реконструкции существующих сетей холодного водоснабжения с прокладкой ниже глубины промерзания грунта в с. Пальяново | + |  |
| 6 | Реконструкция (капитальный ремонт) действующих участков водопроводных сетей в с. Каменное, в т.ч.: | + |  |
| 6.1 | Участок с. Каменное от водозаборного сооружения до котельной | + |  |
| 6.2 | Участок с. Каменное от котельной до котельной до дома №20 по ул. Лесная | + |  |
| 6.3 | Участок с. Каменное по ул. Лесная от дома №24 до дома №20 | + |  |
| 6.4 | Участок с. Каменное по ул. Лесная от дома №20 до дома №16 | + |  |
| 6.5 | Участок с. Каменное по ул. Лесная от дома №16 до дома №12 | + |  |
| 6.6 | Участок с. Каменное по ул. Лесная от дома №12 до дома №8 | + |  |
| 6.7 | Участок с. Каменное по ул. Лесная от дома №8 до дома №3 по ул. Дорожная | + |  |
| 6.8 | Участок с. Каменное по ул. Дорожная от дома №3 до дома №4 | + |  |
| 6.9 | Участок с. Каменное по ул. Дорожная от дома №4 до дома №8 | + |  |
| 6.10 | Участок с. Каменное по ул. Дорожная от дома №8 до дома №12 | + |  |
| 6.11 | Участок с. Каменное по ул. Дорожная от дома №8 до дома №12 | + |  |

Таблица 71– Организация реализации проектов – водоотведения

| № п/п | Наименование проекта | Вариант организации реализации проектов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Реализация действующими на территории МО организациями | Выставление на конкурс |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Строительство канализационных очистных сооружений в с. Каменное со строительством сбросного коллектора |  | + |
| 2 | Строительство канализационных очистных сооружений в с. Пальяново со строительством сбросного коллектора |  | + |

Таблица 72– Организация реализации проектов - утилизации ТКО

| № п/п | Описание мероприятия | Вариант организации реализации проектов |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Администрация муниципального образования с.п. Каменное | Реализация действующими на территории МО организациями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Обновление контейнерного парка для сбора ТКО | + |  |
| 2 | Обустройство контейнерных площадок | + |  |
| 3 | Проведение информационных и образовательных компаний для населения | + |  |

8. Обоснование использования в качестве источников финансирования инвестиционных проектов тарифов, платы за подключение (технологическое присоединение) объектов капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры

Объемы инвестиций по проектам Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей бюджетов и степени реализации мероприятий. Финансовое обеспечение программных инвестиционных проектов может осуществляться за счет средств ресурсоснабжающих организаций, заемных средств и бюджетов всех уровней.

Источниками инвестиций по проектам Программы могут быть:

1.Бюджетные средства:

- федеральный бюджет;

- бюджет субъекта Российской Федерации

- местный бюджет;

- Внебюджетные средства (собственные средства коммунальных организаций):

- средства предприятий (тариф, прибыль, амортизационные отчисления, снижение затрат за счет реализации проектов и т.п.);

- плата за технологическое присоединение (подключение);

- дополнительная эмиссия акций;

- кредиты;

- средства частных инвесторов (в т.ч. по договору концессии).

8.1. Обоснование источников финансирования для реализации инвестиционных проектов электроснабжения

В период реализации программы (с 2022 года по 2032 год) потребности в финансировании инвестиционных проектов электроснабжения составят 1,5 млн.руб., в том числе:

за счет собственных средств эксплуатирующей организации (в тарифе) - 1,5 млн.руб.

8.2. Обоснование источников финансирования для реализации инвестиционных проектов теплоснабжения

Объем финансовых потребностей на реализацию плана развития схемы теплоснабжения определен посредством суммирования финансовых потребностей на реализацию каждого мероприятия по строительству, реконструкции и техническому перевооружению.

Возможно рассмотрение следующих источников финансирования, обеспечивающих реализацию проектов:

- включение капитальных затрат в тариф на тепловую энергию;

- финансирование из бюджетов различных уровней.

Для компенсации затрат на реконструкцию котельных и изношенных тепловых сетей за счет средств теплоснабжающих организаций произойдет резкий рост тарифа на тепловую энергию. Единовременное, резкое повышение тарифа на тепловую энергию скажется на благосостоянии жителей сельского поселения.

Реконструкцию котельных и тепловых сетей рекомендуется производить с привлечением денег из Федерального, местного бюджета, а также с привлечением долгосрочных кредитов (Фонд содействия реформированию ЖКХ).

На основании вышеизложенного предлагается следующая структура источников финансирования проектов, рассмотренных в схеме теплоснабжения:

- реконструкцию котельных и изношенных тепловых сетей осуществить за счет бюджетных средств различных уровней. Наиболее оптимальным вариантом в этом случае представляется включение данных расходов в областную или федеральную целевую программу с использованием средств Фонда содействия реформирования ЖКХ.

- Оценка стоимости капитальных вложений в реконструкцию и техническое перевооружение источника тепловой энергии и тепловых сетей выполнена в соответствии с укрупненными нормативами цены строительства утвержденными приказами № 150/пр от 17.03.2021 и № 123/пр от 11.03.2021 Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ «Об утверждении укрупненных нормативов цены строительства».

В период реализации программы (с 2022 года по 2035 год) потребности в финансировании инвестиционных проектов теплоснабжения составят 40,0 млн.руб.

8.3. Обоснование источников финансирования для реализации инвестиционных проектов водоснабжения

Эксплуатацию систем водоснабжения муниципального образования с.п. Каменное осуществляет ММП «МИСНЭ» МО с.п. Каменное.

В сложившихся условиях хозяйственно-финансовой деятельности для ММП «МИСНЭ» МО с.п. Каменное как организации, осуществляющей эксплуатацию объектов водоснабжения, возможно рассмотрение трех источников финансирования, обеспечивающих реализацию проектов:

- включение капитальных затрат в тариф на холодное водоснабжение;

- за счет платы (тарифа) за подключение;

- финансирование из бюджетов различных уровней.

Включение капитальных затрат в тариф на водоснабжения может быть реализовано введением этих затрат в необходимую валовую выручку при использовании различных методов формирования тарифов в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 406 от 13.05.2013 г. «О ценообразовании в сфере водоснабжения и водоотведения» , а именно:

- метода экономически обоснованных расходов (затрат);

- метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

ММП «МИСНЭ» МО с.п. Каменное формируют тариф на водоснабжение с помощью метода экономически обоснованных расходов.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 406 от 13.05.2013 г. «О ценообразовании в сфере водоснабжения и водоотведения» затраты регулирующей организации на реализацию мероприятий по подключению новых потребителей могут быть компенсированы за счет платы за подключение.

За счет платы (тарифа) за подключения могут быть компенсированы расходы на строительство новых сетей водоснабжения от существующей сетевой инфраструктуры до перспективных потребителей с согласованной регулирующим органом нормой прибыли. При этом вероятность строительства коммерческого многоквартирного жилья в с.п. Каменное крайне низка в связи с низкой платежеспособностью населения и строительство жилого фонда в основном осуществляется на бюджетные средства в рамках различных программ расселения ветхого жилого фонда. В этом случае затраты на строительство новых сетей водоснабжения от существующей сетевой инфраструктуры до перспективных потребителей возвращаются не через плату за подключение, а как правило включаются застройщиком в смету на строительство здания с учетом инженерных коммуникаций. Следовательно формирование платы за подключение возможно при реализации коммерческих проектов по строительству нового жилого и общественного делового фонда только в отдельных редких случаях.

Финансирование рассматриваемых проектов из бюджетов различных уровней может быть реализовано через различные целевые муниципальные, краевые и федеральные программы.

В период реализации программы (с 2022 года по 2035 год) потребности в финансировании инвестиционных проектов водоснабжения составят 43,1 млн.руб. (в ценах периодов реализации проектов).

8.4. Обоснование источников финансирования для реализации инвестиционных проектов водоотведения

В рамках Схемы водоснабжения и водоотведении предусматривается развитие сложившейся структуры водоотведения на территории с.п. Каменное: реконструкция действующих КОС, КНС и сетей водоотведения.

В период реализации программы (с 2022 года по 2035 год) потребности в финансировании инвестиционных проектов водоотведения составят 72,1 млн.руб. (в ценах периодов реализации проектов).

Возможно рассмотрение трех источников финансирования, обеспечивающих реализацию проектов:

- включение капитальных затрат в тариф на водоотведение (при условии назначения/определения эксплуатирующей организации);

- за счет платы (тарифа) за подключение (при условии назначения/определения эксплуатирующей организации);

- финансирование из бюджетов различных уровней.

Включение капитальных затрат в тариф на водоотведение может быть реализовано введением этих затрат в необходимую валовую выручку при использовании различных методов формирования тарифов в соответствии с Постановлением Правительства РФ № 406 от 13.05.2013г. «О ценообразовании в сфере водоснабжения и водоотведения» , а именно:

- метода экономически обоснованных расходов (затрат);

- метода обеспечения доходности инвестированного капитала.

В соответствии с Постановлением Правительства РФ № 406 от 13.05.2013 г. «О ценообразовании в сфере водоснабжения и водоотведения» затраты регулирующей организации на реализацию мероприятий по подключению новых потребителей могут быть компенсированы за счет платы за подключение.

За счет платы (тарифа) за подключения могут быть компенсированы расходы на строительство новых сетей водоотведения от существующей сетевой инфраструктуры до перспективных потребителей с согласованной регулирующим органом нормой прибыли. При этом вероятность строительства коммерческого многоквартирного жилья в с.п. Каменное крайне низка в связи с низкой платежеспособностью населения и строительство жилого фонда в основном осуществляется на бюджетные средства в рамках различных программ расселения ветхого жилого фонда. В этом случае затраты на строительство новых сетей водоотведения от существующей сетевой инфраструктуры до перспективных потребителей возвращаются не через плату за подключение, а как правило включаются застройщиком в смету на строительство здания с учетом инженерных коммуникаций. Следовательно формирование платы за подключение возможно при реализации коммерческих проектов по строительству нового жилого и общественного делового фонда только в отдельных редких случаях.

Финансирование рассматриваемых проектов из бюджетов различных уровней может быть реализовано через различные целевые муниципальные, краевые и федеральные программы.

8.5. Обоснование источников финансирования для реализации инвестиционных проектов сбора и захоронения (утилизации) ТКО

В период реализации программы (с 2022 года по 2032 год) потребности в финансировании инвестиционных проектов сбора и захоронения (утилизации) ТКО составят 1,050 млн.руб. (в ценах периодов реализации проектов), в том числе:

- за счет бюджетных средств – 1,050 млн.руб.

8.6. Обоснование источников финансирования для реализации инвестиционных проектов газоснабжения

В период реализации программы (с 2022 года по 2032 год) потребности в финансировании инвестиционных проектов газоснабжения составят 19,4 млн.руб. (в ценах периодов реализации проектов), в том числе:

- за счет собственных средств (в тарифе) – 19,4 млн.руб.

8.7. Оценка уровня тарифов на коммунальные услуги в с.п. Каменное

Результаты расчета прогнозных среднегодовых тарифов на коммунальные услуги в период до 2032 года при реализации программы инвестиционных проектов представлены в таблице Таблица 73.

Тарифы, рассчитанные на период 2022– 2032 г.г., носят прогнозный характер и могут изменяться в зависимости от условий социально-экономического развития Октябрьского района.

Таблица 73 – Прогнозный среднегодовой тариф на коммунальные услуги в с.п. Каменное

| Тариф | Ед. изм. | Прогнозируемый тариф по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Газоснабжение | руб/тыс. м³ | 5 946 | 6 055 | 6 167 | 6 280 | 6 395 | 6 513 | 6 632 | 6 754 | 6 878 | 7 004 | 7 133 | 7 264 |
| Темп роста тарифа (в % к предыдущему году) | % |  | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 |
| Электрическая энергия | руб./кВт.ч | 2,97 | 3,07 | 3,17 | 3,28 | 3,39 | 3,50 | 3,62 | 3,74 | 3,87 | 4,00 | 4,14 | 4,28 |
| Темп роста тарифа (в % к предыдущему году) | % |  | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Вывоз и утилизация ТКО | руб./м³ | 714 | 739 | 764 | 790 | 817 | 844 | 873 | 903 | 934 | 965 | 998 | 1 032 |
| Темп роста тарифа (в % к предыдущему году) | % |  | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Тепловая энергия: | руб./Гкал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ММП «МИСНЭ» | руб./Гкал | 7493 | 7717 | 7948 | 8186 | 8431 | 8683 | 8943 | 9211 | 9487 | 9771 | 10063 | 10364 |
| Темп роста тарифа (в % к предыдущему году) | % |  | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |
| Холодное водоснабжение | руб./м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ММП «МИСНЭ» | руб./м³ | 77 | 79,5 | 81,7 | 83,9 | 86,2 | 88,6 | 91,0 | 93,5 | 96,1 | 98,8 | 101,5 | 104,3 |
| Темп роста тарифа (в % к предыдущему году) | % |  | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 |

9. Результаты оценки совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности по каждому виду коммунальных ресурсов

Доля расходов населения на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи в каждом конкретном году рассчитывается по фактическим статистическим данным, содержащимся в форме 22-ЖКХ (сводная) конкретного муниципального образования, а также статистическим данным о его социально-экономическом развитии (в части численности населения и среднедушевых доходов населения).

Определение совокупного платежа граждан за коммунальные услуги в муниципальном образовании проводилось в соответствии с «Методическими указаниями по расчёту предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», утверждёнными Приказом Минрегиона РФ от 23.08.2010 г. №378 (далее по тексту - Методические указания).

Согласно п. 10 Методических указаний прогнозируемая совокупная плата населения муниципального образования по всем видам коммунальных услуг определяется путём суммирования платежей населения по каждому из видов коммунальных услуг, оказываемых населению, в данном муниципальном образовании.

Таким образом прогноз совокупного платежа населения с.п. Каменное за коммунальные услуги формировался с учётом прогноза спроса по каждому виду коммунальных услуг и перспективного изменения тарифов в течение периода с 2022 по 2032 годы.

Необходимо отметить, что при формировании прогнозируемого спроса на коммунальные ресурсы учитывались изменения объёмов потребления коммунальных услуг, обусловленные реализацией в планируемом периоде мероприятий по энергоресурсосбережению.

Результаты расчёта общей прогнозируемой совокупной платы граждан представлены в таблице Таблица 74.

Таблица 74 – Сводный расчёт прогнозного совокупного платежа граждан за коммунальные услуги, оказываемые в с.п. Каменное

| Наименование показателя | Ед. изм. | Прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Газоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз спроса населения на коммунальный ресурс | тыс. м³ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прогнозируемый тариф на коммунальный ресурс (средний) | руб./тыс.м³ | 5946 | 6055 | 6167 | 6280 | 6395 | 6513 | 6632 | 6754 | 6878 | 7004 | 7133 | 7264 |
| Расходы населения на коммунальный ресурс | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз спроса населения на коммунальный ресурс | тыс.кВтч | 1 001 | 955 | 916 | 913 | 996 | 1 156 | 1 402 | 1 426 | 1 377 | 1 261 | 1 172 | 1 092 |
| Прогнозируемый тариф на коммунальный ресурс (средний) | руб./кВтч | 2,97 | 3,07 | 3,17 | 3,28 | 3,39 | 3,50 | 3,62 | 3,74 | 3,87 | 4,00 | 4,14 | 4,28 |
| Расходы населения на коммунальный ресурс | тыс. руб. | 2 972 | 2 932 | 2 907 | 2 994 | 3 376 | 4 053 | 5 079 | 5 339 | 5 328 | 5 047 | 4 846 | 4 668 |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз спроса населения на коммунальный ресурс | тыс.Гкал | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Прогнозируемый тариф на коммунальный ресурс (средний) | руб./Гкал | 7 493 | 7 717 | 7 948 | 8 186 | 8 431 | 8 683 | 8 943 | 9 211 | 9 487 | 9 771 | 10 063 | 10 364 |
| Расходы населения на коммунальный ресурс | тыс. руб. | 27 552 | 28 377 | 29 226 | 30 101 | 31 002 | 31 930 | 32 886 | 33 870 | 34 884 | 35 928 | 37 004 | 38 111 |
| Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз спроса населения на коммунальный ресурс | тыс. куб.м | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Прогнозируемый тариф на коммунальный ресурс (средний) | руб./куб.м | 77 | 79 | 82 | 84 | 86 | 89 | 91 | 94 | 96 | 99 | 101 | 104 |
| Расходы населения на коммунальный ресурс | тыс. руб. | 574 | 589 | 605 | 621 | 638 | 655 | 673 | 691 | 710 | 729 | 749 | 770 |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз спроса населения на коммунальный ресурс | тыс. куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Прогнозируемый тариф на коммунальный ресурс (средний) | руб./куб.м | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Расходы населения на коммунальный ресурс | тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ТКО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Прогноз спроса населения на коммунальный ресурс | тыс.куб.м | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,9 | 0,9 |
| Прогнозируемый тариф на коммунальный ресурс (средний) | руб./куб.м | 714 | 739 | 764 | 790 | 817 | 844 | 873 | 903 | 934 | 965 | 998 | 1 032 |
| Расходы населения на коммунальный ресурс | тыс. руб. | 512 | 510 | 511 | 532 | 606 | 735 | 930 | 988 | 996 | 953 | 925 | 900 |
| ИТОГО ЗА ГОД: | тыс. руб. | 31 610 | 32 408 | 33 249 | 34 247 | 35 621 | 37 373 | 39 568 | 40 888 | 41 919 | 42 658 | 43 524 | 44 449 |

Установление соответствия критериям доступности прогнозируемого совокупного платежа населения за коммунальные услуги осуществлялось в соответствии с «Методическими указаниями по расчёту предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги», утверждёнными Приказом Минрегиона РФ от 23.08.2010 г. №378.

Необходимо отметить, что статистический учёт показателей, необходимых для расчёта критериев доступности, в рассматриваемом муниципальном образовании не ведётся, в связи с этим проанализировать соответствие расчётных значений на прогнозируемый период с фактическими значениями за три последних года не представляется возможным.

В связи с этим в качестве оценочных показателей использовались средние значения критериев доступности для граждан платы за коммунальные услуги, приведённые в «Методических указаниях по расчёту предельных индексов изменения размера платы граждан за коммунальные услуги».

Расчёт прогнозных значений критериев доступности основывался на объективных данных учёта о платёжеспособности населения с.п. Каменное.

Исходными данными для определения критериев доступности послужили прогнозные показатели социально-экономического развития муниципального образования, в их числе:

-	прогноз численности населения;

-	прогноз среднедушевых доходов населения;

-	численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума.

Таблица 75 - Критерии доступности для граждан платы за коммунальные услуги

| Наименование критерия | Методические указания, утверждённые Приказом Минрегиона РФ от 23.08.2010 г. №378 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уровень доступности |  |  |
|  | Высокий | Доступный | Недоступный |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи (в среднем по муниципальному образованию), % | от 6,3 до 7,2 | от 7,2 до 8,6 | свыше 8,6 |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума, % | до 8 | от 8 до 12 | свыше 12 |
| Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги, % | от 92 до 95 | от 85 до 92 | ниже 85 |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения в муниципальном образовании, % | не более 10 | от 10 до 15 | свыше 15 |

Сводный расчёт критериев доступности для населения платы за коммунальные услуги в с.п. Каменное и оценка доступности для населения с.п. Каменное прогнозируемой платы за коммунальные услуги представлены в таблицах Таблица 76-Таблица 77.

По результатам оценки установлено соответствие критериям доступности прогнозируемой платы за коммунальные услуги для населения.

Таблица 76 -  Сводный расчёт критериев доступности для населения прогнозируемой платы за коммунальные услуги в с.п. Каменное

| Наименование показателя | Прогнозируемые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | 4,86% | 4,88% | 4,88% | 4,71% | 4,20% | 3,55% | 2,90% | 2,75% | 2,73% | 2,84% | 2,91% | 2,99% |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | 8,80% | 8,70% | 8,61% | 8,51% | 8,42% | 8,32% | 8,23% | 8,14% | 8,05% | 7,96% | 7,87% | 7,78% |
| Уровень собираемости платы за коммунальные услуги | 98,1% | 98,2% | 98,3% | 98,4% | 98,5% | 98,6% | 98,7% | 98,8% | 98,9% | 99,0% | 99,1% | 99,2% |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | 4,61% | 4,52% | 4,43% | 4,34% | 4,26% | 4,17% | 4,09% | 4,01% | 3,93% | 3,86% | 3,78% | 3,71% |
| Общий прогнозируемый совокупный платеж граждан за все потребляемые коммунальные услуги, тыс. рублей | 31 610 | 32 408 | 33 249 | 34 247 | 35 621 | 37 373 | 39 568 | 40 888 | 41 919 | 42 658 | 43 524 | 44 449 |
| Численность населения муниципального образования, чел. | 591 | 564 | 541 | 539 | 588 | 683 | 828 | 842 | 813 | 745 | 692 | 645 |
| Среднедушевой доход населения муниципального образования, рублей/человека в месяц | 91 769 | 98 157 | 104 991 | 112 299 | 120 117 | 128 479 | 137 423 | 146 990 | 157 223 | 168 168 | 179 875 | 192 397 |

Таблица 77 - Оценка доступности для населения с.п. Каменное прогнозируемой платы за коммунальные услуги

| Наименование показателя | Уровень доступности |  |  | Прогнозируемые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Методические указания, утверждённые Приказом Минрегиона РФ от 23.08.2010 г. №378 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | высокий | доступный | недоступный | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | от 6,3 до 7,2 % | от 7,2 до 8,6 % | свыше 8,6 % | 4,86% | 4,88% | 4,88% | 4,71% | 4,20% | 3,55% | 2,90% | 2,75% | 2,73% | 2,84% | 2,91% | 2,99% |
| уровень доступности |  |  |  | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий |
| Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | до 8 % | от 8 до 12 % | свыше 12 % | 8,80% | 8,70% | 8,61% | 8,51% | 8,42% | 8,32% | 8,23% | 8,14% | 8,05% | 7,96% | 7,87% | 7,78% |
| уровень доступности |  |  |  | доступный | доступный | доступный | доступный | доступный | доступный | доступный | доступный | доступный | высокий | высокий | высокий |
| Уровень собираемости платы за коммунальные услуги | от 92 до 95 % | от 85 до 92% | ниже 85 % | 98,10% | 98,20% | 98,29% | 98,39% | 98,49% | 98,59% | 98,69% | 98,79% | 98,89% | 98,98% | 99,08% | 99,18% |
| уровень доступности |  |  |  | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий |
| Доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей численности | не более 10 % | от 10 до 15 % | свыше 15 % | 4,61% | 4,52% | 4,43% | 4,34% | 4,26% | 4,17% | 4,09% | 4,01% | 3,93% | 3,86% | 3,78% | 3,71% |
| уровень доступности |  |  |  | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий | высокий |

10. Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, в том числе предоставление отдельным категориям граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг по каждому виду коммунальных ресурсов

Бюджетные расходы на социальную поддержку определены с учётом действующих федеральных и региональных стандартов максимально допустимой доли собственных расходов граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в совокупном доходе семьи, федеральных и региональных стандартов социальной нормы площади жилого помещения, действующих нормативных документов о порядке определения размера субсидий на оплату коммунальных услуг.

Необходимо отметить, что полученные данные носят оценочный характер и могут корректироваться в зависимости от изменений условий социально-экономического развития с.п. Каменное в течение 2022 — 2032 годов.

При сохранении прогнозируемой динамики роста тарифов на коммунальные услуги, реализация мероприятий настоящей Программы не будет способствовать появлению дополнительных расходов у бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки, включая предоставление субсидий отдельным категориям граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

Рост расходов бюджетов на социальную поддержку будет обусловлен лишь прогнозируемыми на долгосрочный период процессами в экономике региона и сраны в целом.

Прогнозируемые расходы бюджетов всех уровней на оказание мер социальной поддержки населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг приведены в таблице Таблица 78.

Таблица 78 - Прогнозируемые расходы бюджетов на оказание мер социальной поддержки населению на оплату жилого помещения и коммунальных услуг

| Наименование показателя | Ед. изм. | Прогнозируемые значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Общий прогнозируемый совокупный платеж граждан за все потребляемые коммунальные услуги | тыс. рублей | 31 610 | 32 408 | 33 249 | 34 247 | 35 621 | 37 373 | 39 568 | 40 888 | 41 919 | 42 658 | 43 524 | 44 449 |
| Численность населения муниципального образования | чел. | 591 | 564 | 541 | 539 | 588 | 683 | 828 | 842 | 813 | 745 | 692 | 645 |
| Общая численность семей в муниципальном образовании | ед. | 269 | 256 | 246 | 245 | 267 | 310 | 376 | 383 | 370 | 339 | 315 | 293 |
| Средний по муниципальному образованию коэффициент семейности | чел. | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 |
| Численность семей, претендующих на получение социальной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | ед. | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | 13 | 15 | 15 | 15 | 13 | 12 | 11 |
| % от общего числа семей | % | 4,61 | 4,52 | 4,43 | 4,34 | 4,26 | 4,17 | 4,09 | 4,01 | 3,93 | 3,86 | 3,78 | 3,71 |
| Численность граждан, претендующих на получение социальной поддержкой по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | чел. | 28 | 27 | 25 | 25 | 28 | 32 | 39 | 40 | 38 | 35 | 33 | 30 |
| Объём средств, предусмотренных на предоставление социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг | тыс.руб. | 1 457 | 1 464 | 1 473 | 1 487 | 1 516 | 1 560 | 1 619 | 1 640 | 1 649 | 1 645 | 1 645 | 1 647 |
| Среднемесячный размер социальной поддержки на одного человека | руб. | 4 457 | 4 788 | 5 121 | 5 295 | 5 048 | 4 560 | 3 982 | 4 047 | 4 297 | 4 772 | 5 241 | 5 744 |